СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

СТАРОДЕРЕВЯНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАНЕВСКОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД С 2021 ПО 2030 годы

2021 год

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

СТАРОДЕРЕВЯНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАНЕВСКОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД С 2021 ПО 2030 годы

Заказчик: Администрация Стародеревянковского сельского поселения Каневского района

Муниципальный контракт:  № 0221/11-1 от 11.02.2021 г.

Утверждаю:

| Глава Стародеревянковского ____________ сельского поселения Каневского района | / Гопкало С. А./ |
| --- | --- |

Разработчик:

Индивидуальный предприниматель

Гуря Елена Сергеевна                          ____________                 /Гуря  Е.С./

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение | 7 |
| --- | --- |
| Паспорт схемы | 9 |
| Глава 1. Водоснабжение | 13 |
| 1.1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения | 13 |
| 1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории на эксплуатационные зоны | 13 |
| 1.1.2. Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения | 14 |
| 1.1.3.Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения | 14 |
| 1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения | 15 |
| 1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов | 20 |
| 1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системой водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов | 21 |
| 1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения | 21 |
| 1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения | 21 |
| 1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения | 22 |
| 1.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды | 23 |
| 1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке | 23 |
| 1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального потребления) | 24 |
| 1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов, с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения | 24 |
| 1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг | 25 |
| 1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой технической воды и планов по установке приборов учета | 26 |
| 1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения | 26 |
| 1.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки | 26 |
| 1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы | 30 |
| 1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) | 30 |
| 1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам | 31 |
| 1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами | 32 |
| 1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные значения) | 48 |
| 1.3.13. Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов) | 48 |
| 1.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам. | 50 |
| 1.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации | 52 |
| 1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 52 |
| 1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам | 52 |
| 1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения | 56 |
| 1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения | 57 |
| 1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение | 57 |
| 1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду | 58 |
| 1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование | 58 |
| 1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен | 59 |
| 1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 59 |
| 1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 60 |
| 1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 62 |
| 1.5.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод | 62 |
| 1.5.2. Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке | 63 |
| 1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения | 64 |
| 1.7. Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения | 74 |
| 1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения | 76 |
| 2. Водоотведение | 77 |
| 2.1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения | 77 |
| 2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны | 77 |
| 2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами | 77 |
| 2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения | 77 |
| 2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения | 78 |
| 2.1.5. Описание состояния и функционирование канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения | 78 |
| 2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости | 78 |
| 2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду | 79 |
| 2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения | 80 |
| 2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения | 80 |
| 2.1.10. Сведения об отнесении централизованное системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселения, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод | 80 |
| 2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения | 81 |
| 2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения | 81 |
| 2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения | 81 |
| 2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов | 82 |
| 2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей | 82 |
| 2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения | 82 |
| 2.3. Прогноз объема сточных вод | 83 |
| 2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения | 83 |
| 2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны) | 83 |
| 2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам | 84 |
| 2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения | 84 |
| 2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия | 84 |
| 2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения | 85 |
| 2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения | 85 |
| 2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий | 86 |
| 2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения | 86 |
| 2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения | 87 |
| 2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение | 87 |
| 2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование | 88 |
| 2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения | 88 |
| 2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения | 89 |
| 2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения | 91 |
| 2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади | 91 |
| 2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод | 91 |
| 2.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкции и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения | 92 |
| 2.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения | 94 |
| 2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию | 95 |

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период с 2021 по 2030 гг. Стародеревянковского сельского поселения Каневского района Краснодарского края разработана на основании следующих документов:

- постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») с изменениями от 22.05.2020 г.

- техническое задание, утвержденное Главой Стародеревянковского сельского поселения Каневского района Краснодарского края;

-генеральный план Стародеревянковского сельского поселения Каневского района Краснодарского края 2010-2030 гг.;

- Перечень поручений Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 г. Пр-701.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

- Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Постановление  Правительства Российской Федерации от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения».

- Градостроительный кодекс Краснодарского края.

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 "О недрах".

- "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 № 74-ФЗ.

- Закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Закон РФ от 4.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

- Закон РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- Закон РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Стародеревянковском сельском поселении.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – разводящие сети водопровода, источники водоснабжения;

– в системе водоотведения – канализационные сети и очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет средств эксплуатирующей организации и бюджета Стародеревянковского сельского поселения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Стародеревянковского сельского поселения Каневского района Краснодарского края  на 2021-2030 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик) Администрация Стародеревянковского сельского поселения Каневского района

Местонахождение проекта: Краснодарский край,  Каневской  район, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, 132

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

- СП 31.13333.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

- СП 32.13333.2012 «Канализация. Наружные сети».

- СП 30.13333.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

- СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4. «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;

- МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды. Контроль качества»;

- "СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Санитарные правила и нормы", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 26.02.2002.

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», раздел «Границы зон санитарной охраны для подземных источников водоснабжения».

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и перспективного  жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период с 2021 г. до 2030 г.;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы системы водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- реконструкция существующих сетей водопровода;

- установка приборов учета;

- строительство водопроводной сети;

-  строительство скважины и водонапорной башни;

- строительство канализационного очистного сооружения;

-строительство канализационной насосной станции.

Сроки и этапы реализации схемы

Этап строительства – с 2021 по 2030 годы:

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

В схеме рассмотрено 2 варианта развития поселения.

1 вариант:

Общий объем финансирования схемы составляет 114 081,694 тыс. руб., в том числе:

78 661,764 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;

35 419,93 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.

2 вариант:

Общий объем финансирования схемы составляет 344 923,902  тыс. руб., в том числе:

309 503,972 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;

35 419,93 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

Водоснабжения

- Повышение качества услуг водоснабжения

- Прогноз и предупреждение загрязнения и истощения пресных подземных и поверхностных вод.

- Установление оптимального значения нормативов потребления воды с учетом применения эффективных технологических решений, использования современных материалов и оборудования.

- Внедрение новых методик и современных технологий, в том числе энергосберегающих, в функционировании системы  водоснабжения.

- Определение затрат на реализацию мероприятий.

- Обеспечение надежности, качества и эффективности работы системы  водоснабжения и водоотведения  в соответствии с планируемыми потребностями  развития Стародеревянковского сельского поселения на период до 2030 года.

Характеристика Стародеревянковского сельского поселения

Стародеревянковское сельское поселение входит в состав муниципального образования Каневский район, который  расположен в северо-западной части Краснодарского края.

Площадь земель в границах Стародеревянковского сельского поселения составляет 37657,9 га.

Территория Стародеревянковского сельского поселения расположена в центральной части района и имеет общие границы с поселениями Каневского района:

- на севере – с Новоминским сельским поселением;

- на западе – с Новодеревянковским сельским поселением;

- на юго-западе – с Привольненским сельским поселением;

- на востоке – с Красногвардейским сельским поселением и Ленинградским районом;

- на юго-востоке – с Каневским сельским поселением.

В состав поселения входят 10 населенных пунктов: административный центр – станица Стародеревянковская, хутора Сладкий Лиман, Трудовая Армения, Ударный, Борец Труда, Мигуты, Черкасский, Украинка, Большие Челбасы  и Шевченко.

Население

Численность населения  Стародеревянковского сельского поселения по состоянию на 01.01.2021  г. составляет 14 308  человек. Здесь проживает 13,9% населения Каневского района.

Таблица 2 – Оценка численности постоянного населения

| Наименование | Численность населения, чел. | Динамика численности населения (2021/2017 гг.) |
| --- | --- | --- |
|  | 2017г. | 2021 г. | Абсолютное изменение, чел. | Относительное изменение, % |
| ст. Стародеревянковская | 13349 | 12225 | -1124 | -8,42 |
| х. Большие Челбасы | 395 | 334 | -61 | -15,44 |
| х. Шевченко | 56 | 42 | -14 | -25,0 |
| х. Украинка | 64 | 46 | -18 | -28,13 |
| х. Мигуты | 464 | 385 | -79 | -17,03 |
| х. Ударный | 352 | 307 | -45 | -12,78 |
| х. Сладкий Лиман | 735 | 663 | -72 | -9,79 |
| х. Борец Труда | 129 | 91 | -38 | -29,45 |
| х. Трудовая Армения | 123 | 117 | -6 | -4,88 |
| х. Черкасский | 108 | 98 | -10 | -9,26 |
| Итого: | 15775 | 14308 | -1467 | -9,29 |

Одним из важных показателей социально-экономического состояния являются демографические показатели. Так, на территории поселения проживает:

-  27,6 % (3949 чел.) - населения старше трудоспособного возраста;

-  54,1% (7741 чел)  - население трудоспособного возраста;

- 19,3% (2618 чел.) - моложе трудоспособного возраста.

1.    ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1.1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории на эксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В настоящее время централизованное водоснабжение есть во всех населенных пунктах.

Система и структура водоснабжения сельского поселения зависят от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источников водоснабжения, рельеф местности.

Централизованное водоснабжение Стародеревянковского сельского поселения обеспечивается  из 20-ти  артезианских скважин.

ст. Стародеревянковская

Централизованное водоснабжение станицы обеспечивается  из 11-ти  артезианских скважин (№58073, №3650, №78666, №30025/1, №30026/2, б/н, №40-КП, №31-КП, б/н, №1616, №3162). Вода со скважин подается в девять водонапорных башен, а затем поступает в водопроводную сеть.  Все скважины работают круглогодично, в течении суток по графику.

х. Большие Челбасы, х. Украинка

Водоснабжение этих населенных пунктов осуществляется из двух скважин №4477 и №3355, расположенных в х. Большие Челбасы по ул. Полтавская и «Мехток» соответственно.  Вода со скважины подается в две водонапорные башни V=15 м3 и V=25 м3, а затем поступает в водопроводную сеть.

х. Шевченко

Водоснабжение хутора осуществляется из одной скважины №30111, расположенной по ул. Западая.  Вода со скважины подается в  водонапорную башню V=15 м3, а затем поступает в водопроводную сеть.

х. Мигуты

Водоснабжение хутора осуществляется из одной скважины №П-12353/3, расположенной по ул. Кузнечная.  Вода со скважины подается в  водонапорную башню V=25 м3, а затем поступает в водопроводную сеть.

х. Ударный

Водоснабжение хутора осуществляется из одной скважины №7175.  Вода со скважины подается в  водонапорную башню V=15 м3, а затем поступает в водопроводную сеть.

х. Сладкий Лиман, х. Трудовая Армения

Водоснабжение данных населенных пунктов осуществляется из двух скважин №6380 и №б/н, расположенной в х. Сладкий Лиман по ул. Широкая.  Вода со скважины №6380 подается в  водонапорную башню V=25 м3, а затем поступает в водопроводную сеть.

х. Борец Труда

Водоснабжение хутора осуществляется из одной скважины №12324.  Вода со скважины подается в  водонапорную башню V=15 м3, а затем поступает в водопроводную сеть.

х. Черкасский

Водоснабжение хутора осуществляется из одной скважины №12113. Вода со скважины подается в  водонапорную башню V=15 м3, а затем поступает в водопроводную сеть.

Эксплуатацию систем централизованного водоснабжения в Стародеревянковском сельском поселении  осуществляет ОАО «Жилищно-коммунальные услуги».

1.1.2. Описание территорий поселения не охваченных централизованными системами водоснабжения

На территории Стародеревянковского сельского поселения отсутствуют населенные пункты без централизованного водоснабжения.

1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Согласно  Постановления Правительства Российской Федерации №782 от 5 сентября  2013 года (с изменениями от 22.05.2020 г)   применяется понятие «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчётным расходом воды.

Стародеревянковское сельское поселение   входит в одну технологическую зону, водопроводные сети которого находятся в собственности  администрации Стародеревянковского сельского поселения Каневского района  и эксплуатируются ОАО «Жилищно-коммунальные услуги».

Технологическая зона  ОАО «Жилищно-коммунальные услуги»

- Водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд, протяженностью 125 753 п.м.

- Насосное оборудование – 20 ед;

- Водопроводные колодцы с запорной и регулирующей арматурой;

- Пожарные гидранты;

- Водонапорные башни – 16 шт.

1.1.4.  Описание результатов  технического обследования централизованных систем водоснабжения

А) Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения являются артезианские скважины, расположенные на территории Стародеревянковского сельского  поселения.

Скважины оборудованы кранами для отбора проб воды, отверстием для замера уровня воды и устройствами для учета поднимаемой воды. Скважины оборудованы оголовками и герметично закрыты. На артезианских скважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ. Для водозаборного узла и водопроводов питьевого назначения установлены зоны санитарной охраны в соответствии со СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Таблица 3 – Техническая характеристика источников водоснабжения

| Наименование водозабора | Производительность , м3/час | Максимальная величина водоотбора ( в соответствии с договором на недропользование), м3/сут | Удельный дебит (в соответствии с паспортом), м3/час | Глубина, м | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Стародеревянковская |
| Скв № 58073 ул. Центральная | 25 | 600 | - | 230 | 1985 |
| Скв № 3650 ул. Коммунаров | 25 | 600 | - | 206,7 | 1970 |
| Скв № 78666 ул. Украинская | 10 | 240 | - | 210 | 1991 |
| Скв № 30025/1 ул. Шевченко | 25 | 600 | - | 230 | 1972 |
| Скв № 30026/2 ул. Мира | 10 | 240 | - | 230 | 1972 |
| Скв б/н ул. Школьная | Не эксплуатируется с 10.12.13 г. | - | - | 208 | Н.с |
| Скв б/н ул. Школьная | 25 | 600 | - | 190 | Н.с |
| Скв № 40-КП пер. Короткий | 10 | 240 | - | 210 | 1990 |
| Скв № 31-КПул. Буденного | 25 | 600 | - | 212 | 1990 |
| Скв б/н пер. Криничный | 10 | 240 | - | 220 | 1969 |
| Скв № 1616 ул. Кубанская | 10 | 240 | - | 238 | 1960 |
| Скв № 3162 ул. Комсомольская | 25 | 600 | - | 281 | 1958 |
| Скв № П-3223 ул. Комсомольская | Не эксплуатируется, 10.12.13 г. | - | - | 300 | 1958 |
| х. Сладкий Лиман |
| Скв б/н, ул. Широкая | 10 | 240 | - | 230 | Н.с |
| Скв.№6380 ул. Широкая | 25 | 600 | - | 220 | 1982 |
| х. Мигуты |
| Скв.№П-12353/3 | 10 | 240 | - | 240 | 1965 |
| х. Шевченко |
| Скв.№30111 | 10 | 240 | - | 220 | 1973 |
| х. Большие Челбасы |
| Скв.№4477, ул. Полтавская | 10 | 240 | - | 210 | 1975 |
| Скв.№3344 | 10 | 240 | - | 211 | 1969 |
| х. Черкасский |
| Скв.№12113 | 10 | 240 | - | 220 | 1967 |
| х. Ударный |
| Скв.№7175 | 10 | 240 | - | 294 | 1988 |
| х. Борец Труда |
| Скв.№12324 | 10 | 240 | - | 221 | 1967 |

Б) Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

На территории Стародеревянковского сельского поселения  сооружения очистки и подготовки воды отсутствуют.

Согласно  протоколам испытаний  питьевой воды, вода в Стародеревянковском сельском поселении  соответствует  СанПиН 2.14.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения по микробиологическим показателям».

В) Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Насосное оборудование  в системах водоснабжения Стародеревянковского сельского поселения  выполняют следующие задачи:

- забор воды из источника и поднятие ее до уровня водонапорной башни или прямой подачи в водопроводную сеть.

На территории Стародеревянковского сельского поселения расположены  20 скважин. Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 4.

Суммарное электропотребление насосных станций составило 936 228 кВтч/год; подача воды – 1 070 750,0 м3 . Удельное энергопотребление, на подачу 1 м3 питьевой воды составил – 0,87 кВтч/м3.

Таблица 4 – Характеристика насосного оборудования

| Насосная станция | Насос | Кол-во | Производительность, м3/час | Режим работы, ч | Расход эл. энергии Вт/ч (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Стародеревянковская |
| Скв № 58073 ул. Центральная | ЭЦВ 8-25-100 | 1 | 25 | 8760 | 100129 |
| Скв № 3650 ул. Коммунаров | ЭЦВ 8-25-100 | 1 | 25 | 8760 | 68762 |
| Скв № 78666 ул. Украинская | ЭЦВ 6-10-110 | 1 | 10 | 8760 | 45355 |
| Скв № 30025/1 ул. Шевченко | ЭЦВ 8-25-100 | 1 | 25 | 8760 | 58019 |
| Скв № 30026/2 ул. Мира | ЭЦВ 8-25-100 | 1 | 10 | 8760 | 100670 |
| Скв б/н ул. Школьная | - | 0 | Временно не эксплуатируется, 10.12.13 г. | 8760 | - |
| Скв б/н ул. Школьная | ЭЦВ 8-25-100 | 1 | 25 | 8760 | 162597 |
| Скв № 40-КП пер. Короткий | ЭЦВ 8-25-100 | 1 | 10 | 8760 | 12235 |
| Скв № 31-КПул. Буденного | ЭЦВ 8-25-100 | 1 | 25 | 8760 | 107149 |
| Скв б/н пер. Криничный | ЭЦВ 6-10-110 | 1 | 10 | 8760 | 4476 |
| Скв № 1616 ул. Кубанская | ЭЦВ 6-10-110 | 1 | 10 | 8760 | 2016 |
| Скв № 3162 ул. Комсомольская | ЭЦВ 8-25-100 | 1 | 25 | 8760 | 87030 |
| Скв № П-3223 ул. Комсомольская | - | 0 | Временно не эксплуатируется, 10.12.13 г. | 8760 | - |
| х. Сладкий Лиман |
| Скв б/н, ул. Широкая | ЭЦВ 6-10-110 | 1 | 10 | 8760 | 62 |
| Скв.№6380 ул. Широкая | ЭЦВ 8-25-100 | 1 | 25 | 8760 | 59245 |
| х. Мигуты |
| Скв.№П-12353/3 | ЭЦВ 6-16-110 | 1 | 10 | 8760 | 49881 |
| х. Шевченко |
| Скв.№30111 | ЭЦВ 6-16-110 | 1 | 10 | 8760 | 5828 |
| х. Большие Челбасы |
| Скв.№4477, ул. Полтавская | ЭЦВ 6-16-110 | 1 | 10 | 8760 | 8972 |
| Скв.№3344 | ЭЦВ 6-16-110 | 1 | 10 | 8760 | 10662 |
| х. Черкасский |
| Скв.№12113 | ЭЦВ 6-16-110 | 1 | 10 | 8760 | 13217 |
| х. Ударный |
| Скв.№7175 | ЭЦВ 6-16-110 | 1 | 10 | 8760 | 26402 |
| х. Борец Труда |
| Скв.№12324 | ЭЦВ 6-16-110 | 1 | 10 | 8760 | 13521 |

Г) Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Снабжение потребителей холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, утвержденных приказом Госстроя Российской Федерации от 30.12.1999 N 168.

Водопроводные сети находятся в хозяйственном ведении  ОАО «Жилищно-коммунальные услуги».  Общая протяженность трубопроводов составляет 125,753  км:

- ст. Стародеревянковская – 93,04 км;

- х. Сладкий Лиман – 6,582  км;

- х. Трудовая Армения – 2,014 км;

- х. Борец Труда – 1,997 км;

- х. Черкасский – 2,196 км;

- х. Ударный – 4,425 км;

- х. Мигуты – 8,343 км;

- х. Большие Челбасы – 5,026 км;

- х. Шевченко – 0,899 км;

- х. Украинка – 1,231 км.

Таблица 5 - Сведения по водопроводным сетям

| № п/п | Материал трубопровода | Общая протяженность, км | Доля материалов в общей протяженности, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Стародеревянковское сельское поселение |
| 1 | Сталь | 45,818 | 36,43 |
| 2 | Чугун | 0,215 | 0,17 |
| 3 | Полиэтилен | 25,862 | 20,57 |
| 4 | Асбестоцемент | 53,858 | 42,83 |

Д) Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Одной из главных проблем качественной поставки воды населению  Стародеревянковского сельского поселения  является изношенность водопроводных сетей.

На качество обеспечения населения водой также влияет, что часть сетей в муниципальном образовании тупиковые, следствием чего является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах. Увеличивается действие гидравлических ударов при прекращение подачи воды при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков.

Основная доля неучтенных расходов приходится на скрытые утечки, в состав которых может входить скрытая реализация.

Необходимость масштабных промывок сетей для обеспечения качества воды обусловлена плохим состоянием изношенных трубопроводов и высокой продолжительностью транспортировки воды потребителям.

Указанные выше причины не могут быть устранены полностью, и даже частичное их устранение связано с необходимостью осуществления ряда программ, содержанием которых  является:

- замена изношенных сетей;

-оптимизация гидравлического режима.

К нерациональному   и неэкономному использованию подземных вод можно отнести использование воды питьевого качества на производственные и другие, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением цели. Значительно возрастает потребление  воды в летний период, что в первую очередь связано с поливом приусадебных участков, а также поселковых зеленых насаждений.

В Стародеревянковском сельском поселении не выдавались предписания об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

Е) Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения в Стародеревянковском сельском поселении отсутствует.

1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Территория Стародеревянковского сельского поселения не относится к территориям вечномерзлых грунтов, в связи с чем в муниципальном образовании отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Водопроводные сети Стародеревянковского сельского поселения и скважины находятся в собственности администрации и  эксплуатируются   ОАО «Жилищно-коммунальные услуги».

## 1.2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения  показателей развития централизованных систем водоснабжения

Планирование развитие систем водоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Не маловажным показателем для оценки возможного развития является прогноз спроса на услуги по водоснабжению, основанным на прогнозировании развития муниципального образования, его демографических и градостроительных перспективах, которые должны быть определёны в первую очередь генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами коммунальной инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для насосных станций, а также трасс водопроводных сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию водопроводного хозяйства принята практика составления перспективных схем водоснабжения для муниципальных образования.

Необходимость развития, модернизации или замены объектов централизованной системы водоснабжения в Стародеревянковском сельском поселении, в первую очередь, обусловлена высоким физическим и моральным износом систем коммунальной инфраструктуры, а так же планируемым приростом численности населения и развитием социальной инфраструктуры.

Основными задачами развития централизованной системы водоснабжения являются:

1)   Обеспечение надежного, бесперебойного водоснабжения абонентов.

2)   Обеспечение централизованным водоснабжением населения, которые не имеют его в настоящее время.

Для выполнения этих задач в рамках развития системы водоснабжения запланированы следующие целевые показатели:

1) Снижение потерь питьевой воды до 31%;

2)Снижение аварийности на водопроводных сетях до 0,45 повреждений на 1 км сети;

3) Снижение износа водопроводных сетей до уровня 35 %.

1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения

Согласно генеральному плану Стародеревянковского сельского поселения рассматривается 2 варианта развития численности населения:

1 вариант: Прогноз численности населения Стародеревянковского сельского поселения по годовому балансу

Согласно этому варианту, в Стародеревянковском сельском поселении на прогнозный период  (2030 г.) ожидается численность населения на уровне 11273 человека.

Данный вариант прогноза не влечет за собой необходимости в дополнительном развитии мощности объектов водоснабжения. Численность населения подключенного к  централизованному водоснабжению останется на прежнем уровне. Однако необходима реконструкция существующих сетей.

2 вариант: Прогноз численности населения Стародеревянковского сельского поселения с учетом освоения резервных территорий

Этот вариант прогноза численности населения рассчитан с учетом территориальных резервов в пределах муниципального образования и освоения новых территорий, которые могут быть использованы под жилищное строительство.

На резервных территориях Стародеревянковского сельского поселения можно разместить 207,4 га  под индивидуальное жилищное строительство.

Исходя из этого на участках, отведенных под жилищное строительство в сельском поселении, при полном их освоении будет проживать 5162 человека.

В целом численность населения Стародеревянковского сельского поселения к 2030 году возрастет до 19470 человек.

Данный вариант прогноз схемы водоснабжения влечет за собой необходимость строительство новой водопроводной сети и водозаборных сооружений.

1.3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке

На территории Стародеревянковского сельского поселения горячее и техническое водоснабжение отсутствует. Общий водный баланс подачи и реализации питьевой воды Стародеревянковского сельского поселения представлен в таблице 6.

Таблица 6 - Баланс водопотребления холодной питьевой

| Наименование показателей | Ед. изм. | Объем, тыс. м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Стародеревянковское сельское поселение |
| Подано воды в сеть | тыс. куб. м. | 1070750,0 |
| Собственные нужды | тыс. куб. м. | 0,0 |
| Реализация услуг, в т.ч. | тыс. куб. м. | 640630,0 |
| - население | тыс. куб. м. | 603720,0 |
| - организации | тыс. куб. м. | 36910,0 |
| - для бюджетной сферы | тыс. куб. м | 23640,0 |
| Потери | тыс. куб. м. | 430120,0 |

Потери при транспортировке воды равны   40,17 %.

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:

1. Полезные расходы:

- расходы на технологические нужды водопроводных сетей (чистка резервуаров;  промывка тупиковых сетей; на дезинфекцию, промывку после устранения аварий; плановых замен;  расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;  тушение пожаров;  испытание пожарных гидрантов);

- организационно-учетные расходы (не зарегистрированные средствами измерения;   не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов; не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров; расходы на хозбытовые нужды).

2. Потери из водопроводных сетей:

-  потери из водопроводных сетей в результате аварий;

- скрытые утечки из водопроводных сетей;

- утечки из уплотнения сетевой арматуры;

- утечки через водопроводные колонки;

- расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме.

Режимы работы оборудования водозаборных узлов, зависит от суточной, недельной и сезонной неравномерности потребления, государственных праздников, школьных каникул, а также с сезонным отключением регламентных ремонтных работ.

1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Территориальный баланс подачи холодной питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения представлен в таблице 7.

Таблица 7

| Наименование населенного пункта | Годовое потребление, тыс. м3/год | Среднесуточное, тыс. м3/сут | Макс. суточное K=1,2, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| ст. Стародеревянковская | 547355,0 | 1499,6 | 1799,52 |
| х. Большие Челбасы | 14852,0 | 40,69 | 48,83 |
| х. Шевченко | 2053,0 | 5,62 | 6,74 |
| х. Украинка | н/д | н/д | н/д |
| х. Мигуты | 17387,0 | 47,64 | 57,17 |
| х. Ударный | 13402,0 | 36,72 | 44,06 |
| х. Сладкий Лиман | 31635,0 | 86,67 | 104,00 |
| х. Борец Труда | 4769,0 | 13,07 | 15,68 |
| х. Трудовая Армения | 4951,0 | 13,56 | 16,27 |
| х. Черкасский | 4226,0 | 11,58 | 13,89 |

1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической  воды по группам абонентов  с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды  юридических лиц и другие нужды поселения

Таблица 9 – Структура водопотребления по группам потребителей

| Наименование | Показатель, тыс. м3/год |
| --- | --- |
|  | Стародеревянковское сельское поселение |
| Хозяйственно-бытовые нужды | 603,72 |
| Бюджетные организации |  |
| Образовательные учреждения (школа) | 2,353 |
| Образовательные учреждения (детский сад) | 4,973 |
| Учреждения культурно-бытового обслуживания | 0,204 |
| Учреждения административные | 47,343 |
| Предприятия торговли |  |
| Предприятия общественного питания |  |
| Предприятия коммунального обслуживания |  |
| Прочие организации |  |
| Сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства | 5,677 |

1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Таблица 8

| С. Якшур-БОдья |
| --- |
| N п/п | Показатель | Стародеревянковское сельское поселение |
|  |  | л/сутки на человека | м3/месяц на человека |
| 1 | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление, | 207,88 | 6,24 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1 | Холодная вода | 207,88 | 6,24 |
| 1.2 | Горячая вода | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Техническая вода | 0,0 | 0,0 |

На основании Приказа РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 31.08.2012 N 2/2012-нп (ред. от 01.07.2016) "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в Краснодарском крае" С 01.07.2016. установлены нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению:

- многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного горячего водоснабжения, канализации с водонагревателями различного типа – 5,63 м3 за человека в месяц;

- многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного горячего водоснабжения, канализации и водонагревателей различного типа -  3,79  м3  за человека в месяц.

1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется  решение задачи по обеспечению коммерческого учета являются жилищный фонд. В настоящее время приборы учета установлены:

1.  Население, в т.ч:

- Оснащённость жилых домов частного сектора – 75,0 %;

2.  Бюджетные организации - 100%;

3. Прочие потребители - 75 %.

В рамках развития схемы водоснабжения необходимо установить приборы учёта на всех сооружениях и насосных станциях. На всех вновь вводимых водопроводных насосных станциях должна предусматриваться установка приборов учёта подаваемой абонентам воды.

1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Для определения перспективного спроса на водоснабжение сформирован прогноз застройки   Стародеревянковского сельского поселения и изменения численности населения на период до 2030 года. Прогноз основан на данных Генерального плана Стародеревянковского сельского поселения.

Перспективные расходы воды для обеспечения вводимых объектов приняты в соответствии со Сводом правил СП 30.13330.2012 "СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий" и составляют для жилых зданий  с водоотведением  - 200,0 л/сутки на 1 человека, без водоотведения - 120,0 л/сутки на 1 человека.

Таблица 9

| Наименование населенного пункта | Перспективное потребление воды (м3/год) | Существующая мощность водозабора (м3/год) | Резерв (+)/дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- |
| I вариант |
| Стародеревянковское сельское поселение | 1 354 270 | 2 671 800 | +1 317 530 |
| II вариант |
| Стародеревянковское сельское поселение | 2 156 900 | 2 671 800 | +514 900 |

1.3.7. Прогнозные балансы потребления  горячей, питьевой, технической воды на срок не менее  10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии сл СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его  динамики с учетом перспективы развития  и изменения состава и структуры застройки

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в Стародеревянковском сельском поселении.  Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2030 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий сохраняемый мало - и средне - этажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по этапам строительства представлен в таблицах 10-11.

Таблица 10 - Прогнозируемый баланс потребления воды   (1 вариант)

| № п/п | Показатели | 2020 год (базовый год) | Объем холодной питьевой воды, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Стародеревянковское сельское поселение |
| 1 | Объем поднятой воды | 1070,75 | 1038,77 | 1046,6 | 1113,19 | 1150,4 | 1187,61 | 1224,82 | 1262,03 | 1292,77 | 1323,51 | 1354,27 |
| 2 | Пропущено через очистные сооружения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Объем воды, используемой на собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Объем отпуска в сеть | 1070,75 | 1038,77 | 1046,6 | 1113,19 | 1150,4 | 1187,61 | 1224,82 | 1262,03 | 1292,77 | 1323,51 | 1354,27 |
| 5 | Объем потерь воды | 430,12 | 368,76 | 376,59 | 384,42 | 392,25 | 400,08 | 407,91 | 415,74 | 417,1 | 418,46 | 419,82 |
| 5.1 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть | 40,17 | 35,5 | 35,0 | 34,5 | 34,0 | 33,5 | 33,0 | 32,5 | 32,0 | 31,5 | 31,0 |
| 6 | Объем реализации воды всего | 640,63 | 670,01 | 699,39 | 728,77 | 758,15 | 787,53 | 816,91 | 846,29 | 875,67 | 905,05 | 934,45 |

Таблица 11 - Прогнозируемый баланс потребления воды   (2 вариант)

| № п/п | Показатели | 2020 год (базовый год) | Объем холодной питьевой воды, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Стародеревянковское сельское поселение |
| 1 | Объем поднятой воды | 1070,75 | 1124,64 | 1246,38 | 1368,12 | 1489,86 | 1611,6 | 1733,34 | 1855,08 | 1976,82 | 2066,84 | 2156,9 |
| 2 | Пропущено через очистные сооружения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Объем воды, используемой на собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Объем отпуска в сеть | 1070,75 | 1124,64 | 1246,38 | 1368,12 | 1489,86 | 1611,6 | 1733,34 | 1855,08 | 1976,82 | 2066,84 | 2156,9 |
| 5 | Объем потерь воды | 430,12 | 399,25 | 436,23 | 473,21 | 510,19 | 547,17 | 584,15 | 621,13 | 658,11 | 663,37 | 668,64 |
| 5.1 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть | 40,17 | 35,5 | 35,0 | 34,5 | 34,0 | 33,5 | 33,0 | 32,5 | 32,0 | 31,5 | 31,0 |
| 6 | Объем реализации воды всего | 640,63 | 725,39 | 810,15 | 894,91 | 979,67 | 1064,43 | 1149,19 | 1233,95 | 1318,71 | 1403,47 | 1488,26 |

1.3.8.  Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения в Стародеревянковском сельском поселении отсутствует. Население обеспечивается горячей водой посредством установки индивидуальных нагревательных элементов: колонок, бойлеров и т.д.

1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Таблица 12 -  Фактическое и ожидаемое потребление воды

|  | Потребление холодной питьевой воды |
| --- | --- |
|  | Фактическое | Ожидаемое |
|  | Годовое тыс. м³/год | Суточное тыс.м³/ сут | Макс. суточное тыс.м³/ сут | Годовое тыс.м³/год | Суточное тыс.м³/сут | Макс. суточное тыс.м³/сут |
| Стародеревянковское сельское поселение |
| I вариант |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 1070,75 | 2,93 | 3,52 | 1354,27 | 3,71 | 4,45 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II вариант |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 1070,75 | 2,93 | 3,52 | 2156,9 | 5,91 | 7,09 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ожидаемое потребление рассчитаны по нормативным показателям. Реализация воды на расчетный срок по первому варианту  увеличится   в 1,26 раза, за счет улучшения качества жизни населения. По второму варианту потребление воды увеличится в 2,01 раза, в связи с присоединением новых абонентов.

При этом фактическое потребление в ожидаемый период может быть значительно меньше в связи с тем, что жители при наличии приборов учёта стремятся сократить потребление воды в целях экономии.

1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

На территории Стародеревянковского сельского поселения находится одна технологическая зона с централизованным водоснабжением – ОАО «Жилищно-коммунальные услуги».

Таблица 13 -  Потребление  воды

| Наименование населенного пункта | Суточное потребление (м3/сут) | Годовое водопотребление (м3/год) |
| --- | --- | --- |
| ст. Стародеревянковская | 1499,6 | 547355,0 |
| х. Большие Челбасы | 40,69 | 14852,0 |
| х. Шевченко | 5,62 | 2053,0 |
| х. Украинка | н/д | н/д |
| х. Мигуты | 47,64 | 17387,0 |
| х. Ударный | 36,72 | 13402,0 |
| х. Сладкий Лиман | 86,67 | 31635,0 |
| х. Борец Труда | 13,07 | 4769,0 |
| х. Трудовая Армения | 13,56 | 4951,0 |
| х. Черкасский | 11,58 | 4226,0 |

1.3.11. Прогноз распределения расходов воды  на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Таблица 14 – Оценка расходов холодной питьевой воды Стародеревянковского сельского поселения

1 вариант

| Наименование | Ед. изм. | Нормы расходов воды, м3/сут | Количество | Показатель, м3/сут | Показатель, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2030 | 2020 | 2030 | 2020 | 2030 |
| ст. Стародеревянковская |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания оборудованные внутренним водопроводом, без канализации | 1 житель | 0,12 | 11025 | 8215 | 1323,0 | 985,8 | 482,89 | 359,82 |
| Здания оборудованные внутренним водопроводом и канализацией | 1 житель | 0,2 | 1200 | 1200 | 240,0 | 240,0 | 87,6 | 87,6 |
| Итого: |  |  | 12225 | 9415 | 1563,0 | 1225,8 | 570,49 | 447,42 |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты культуры |
| МБУК СДК | 1 место | 0,006 | 260 | 260 | 1,56 | 1,56 | 0,57 | 0,57 |
| Филиал МБУК СДК «Олимп» | 1 место | 0,006 | 90 | 90 | 0,54 | 0,54 | 0,19 | 0,19 |
| МБУК «Стародеревянковская БС» | 1 место | 0,006 | 50 | 50 | 0,3 | 0,3 | 0,11 | 0,11 |
| Итого: |  |  |  |  | 2,4 | 2,4 | 0,87 | 0,87 |
| Объекты образования |
| МДОУ №9 | 1 ребенок | 0,05 | 168 | 168 | 8,4 | 8,4 | 3,07 | 3,07 |
| МДОУ №14 | 1 ребенок | 0,05 | 116 | 116 | 5,8 | 5,8 | 2,12 | 2,12 |
| МДОУ №21 | 1 ребенок | 0,05 | 111 | 111 | 5,55 | 5,55 | 2,03 | 2,03 |
| МБДОУ №40 | 1 ребенок | 0,05 | 298 | 298 | 14,9 | 14,9 | 5,44 | 5,44 |
| МОУ СОШ №5 | 1 ученик | 0,01 | 705 | 705 | 7,05 | 7,05 | 2,57 | 2,57 |
| МОУ СОШ № 11 | 1 ученик | 0,01 | 330 | 330 | 3,3 | 3,3 | 1,2 | 1,2 |
| МОУ СОШ №15 | 1 ученик | 0,01 | 270 | 270 | 2,7 | 2,7 | 0,99 | 0,99 |
| Итого: |  |  |  |  | 47,7 | 47,7 | 17,42 | 17,42 |
| Спортивные сооружения |
| Стадион | 1 место | 0,002 | 150 | 150 | 0,3 | 0,3 | 0,11 | 0,11 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,3 | 0,3 | 0,11 | 0,11 |
| Объекты здравоохранения |
| Стародревянковская амбулатрия | 1 больной в смену | 0,008 | 150 | 150 | 1,2 | 1,2 | 0,44 | 0,44 |
| Наркологическое отделение МБУ «Каневская ЦРБ» | 1 больной в смену | 0,008 | 50 | 50 | 0,4 | 0,4 | 0,15 | 0,15 |
| Аптека | 1 работающий | 0,007 | 10 | 10 | 0,07 | 0,07 | 0,03 | 0,03 |
| Итого: |  |  |  |  | 1,67 | 1,67 | 0,62 | 0,62 |
| Административные здания |
| Административное здание сельского поселения | 1 работник | 0,007 | 100 | 100 | 0,7 | 0,7 | 0,26 | 0,26 |
| Почта | 1 работник | 0,007 | 12 | 12 | 0,084 | 0,084 | 0,031 | 0,031 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,78 | 0,78 | 0,29 | 0,29 |
| Предприятия общественного питания |
| Предприятия общественного питания | 1 посадочное место | 0,03 | 875 | 875 | 26,25 | 26,25 | 9,58 | 9,58 |
| Итого: |  |  |  |  | 26,25 | 26,25 | 9,58 | 9,58 |
| Объекты торговли |
| Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | 20 кв. м торгового зала | 0,25 | 1138 | 1138 | 14,23 | 14,23 | 5,19 | 5,19 |
| Парикмахерская | 1 работник | 0,007 | 5,0 | 5,0 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,01 |
| Итого: |  |  |  |  | 14,27 | 14,27 | 5,2 | 5,2 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 1656,37 | 1319,17 | 604,58 | 481,51 |
| Полив | 1 житель | 0,05 | 12225 | 9415 | 611,25 | 470,75 | 223,11 | 171,82 |
| Пожаротушение | 1 пожар | 2 пожара 10 л/сек |  |  | 108,0 | 108,0 | 39,42 | 39,42 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 226,76 | 178,99 | 82,77 | 65,33 |
| Всего по ст. Стародеревянковская |  |  |  |  | 2602,38 | 2076,91 | 949,88 | 758,08 |
| х. Большие Челбасы |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания оборудованные внутренним водопроводом, без канализации | 1 житель | 0,12 | 334 | 182 | 40,08 | 21,84 | 14,63 | 7,97 |
| Итого: |  |  |  |  | 40,08 | 21,84 | 14,63 | 7,97 |
| Объекты образования |
| МДОУ №34 | 1 ребенок | 0,05 | 19 | 19 | 0,95 | 0,95 | 0,35 | 0,35 |
| МОУ СОШ №41 | 1 ученик | 0,01 | 110 | 110 | 1,1 | 1,1 | 0,4 | 0,4 |
| Итого: |  |  |  |  | 2,05 | 2,05 | 0,75 | 0,75 |
| Объекты культуры |
| Филиал МБУК «СДК ст. Стародеревянковская» №3 | 1 место | 0,006 | 80 | 80 | 0,48 | 0,48 | 0,18 | 0,18 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,48 | 0,48 | 0,18 | 0,18 |
| Объекты здравоохранения |
| ФАП | 1 больной в смену | 0,008 | 50 | 50 | 0,4 | 0,4 | 0,15 | 0,15 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,4 | 0,4 | 0,15 | 0,15 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 43,01 | 24,77 | 15,71 | 9,05 |
| Полив | 1 житель | 0,05 | 334 | 182 | 16,7 | 9,1 | 6,09 | 3,32 |
| Пожаротушение | 1 пожар | 5 л/с |  |  | 12,0 | 12,0 | 4,38 | 4,38 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 5,97 | 3,39 | 2,18 | 1,24 |
| Всего по х. Большие Челбасы |  |  |  |  | 77,68 | 49,26 | 28,36 | 17,99 |
| х. Шевченко |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания оборудованные внутренним водопроводом, без канализации | 1 житель | 0,12 | 42 | 29 | 5,04 | 3,48 | 1,84 | 1,27 |
| Итого: |  |  |  |  | 5,04 | 3,48 | 1,84 | 1,27 |
| Полив | 1 житель | 0,05 | 42 | 29 | 2,1 | 1,45 | 0,77 | 0,53 |
| Пожаротушение | 1 пожар | 5 л/с |  |  | 12,0 | 12,0 | 4,38 | 4,38 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 0,71 | 0,49 | 0,26 | 0,18 |
| Всего по х. Шевченко |  |  |  |  | 19,85 | 17,42 | 7,25 | 6,36 |
| х. Украинка |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания оборудованные внутренним водопроводом, без канализации | 1 житель | 0,12 | 46 | 40 | 5,52 | 4,8 | 2,01 | 1,75 |
| Итого: |  |  |  |  | 5,52 | 4,8 | 2,01 | 1,75 |
| Полив | 1 житель | 0,05 | 46 | 40 | 2,3 | 2,0 | 0,84 | 0,73 |
| Пожаротушение | 1 пожар | 5 л/с |  |  | 12,0 | 12,0 | 4,38 | 4,38 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 0,78 | 0,68 | 0,29 | 0,25 |
| Всего по х.Украинка |  |  |  |  | 20,6 | 19,48 | 7,52 | 7,11 |
| х. Мигуты |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания оборудованные внутренним водопроводом, без канализации | 1 житель | 0,12 | 385 | 376 | 46,2 | 45,12 | 16,86 | 16,47 |
| Итого: |  |  |  |  | 46,2 | 45,12 | 16,86 | 16,47 |
| Объекты образования |
| МОУ СОШ № 21 | 1 ученик | 0,01 | 39 | 39 | 0,39 | 0,39 | 0,14 | 0,14 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,39 | 0,39 | 0,14 | 0,14 |
| Объекты здравоохранения |
| ФАП | 1 больной в смену | 0,008 | 50 | 50 | 0,4 | 0,4 | 0,15 | 0,15 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,4 | 0,4 | 0,15 | 0,15 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 46,99 | 45,91 | 17,15 | 16,76 |
| Полив | 1 житель | 0,05 | 385 | 376 | 19,25 | 18,8 | 7,03 | 6,86 |
| Пожаротушение | 1 пожар | 5 л/с |  |  | 12,0 | 12,0 | 4,38 | 4,38 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 6,62 | 6,47 | 2,41 | 2,36 |
| Всего по х. Мигуты |  |  |  |  | 84,86 | 83,18 | 30,97 | 30,36 |
| х. Ударный |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания оборудованные внутренним водопроводом, без канализации | 1 житель | 0,12 | 307 | 300 | 36,84 | 36,0 | 13,45 | 13,14 |
| Итого: |  |  |  |  | 36,84 | 36,0 | 13,45 | 13,14 |
| Объекты образования |
| МДОУ №39 | 1 ребенок | 0,05 | 14 | 14 | 0,7 | 0,7 | 0,26 | 0,26 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,7 | 0,7 | 0,26 | 0,26 |
| Объекты здравоохранения |
| ФАП | 1 больной в смену | 0,008 | 50 | 50 | 0,4 | 0,4 | 0,15 | 0,15 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,4 | 0,4 | 0,15 | 0,15 |
| Объекты культуры |
| МБУК «СДК ст. Стародеревянковская» №5 | 1 место | 0,006 | 104 | 104 | 0,62 | 0,62 | 0,28 | 0,28 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,62 | 0,62 | 0,28 | 0,28 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 38,56 | 37,72 | 14,14 | 13,83 |
| Полив | 1 житель | 0,05 | 307 | 300 | 15,35 | 15,0 | 5,6 | 5,48 |
| Пожаротушение | 1 пожар | 5 л/с |  |  | 12,0 | 12,0 | 4,38 | 4,38 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 5,39 | 5,27 | 1,97 | 1,93 |
| Всего по х. Ударный |  |  |  |  | 71,3 | 69,99 | 26,09 | 25,62 |
| х. Сладкий Лиман |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания оборудованные внутренним водопроводом, без канализации | 1 житель | 0,12 | 663 | 660 | 79,56 | 79,2 | 29,04 | 28,91 |
| Итого: |  |  |  |  | 79,56 | 79,2 | 29,04 | 28,91 |
| Объекты образования |
| МДОУ №31 | 1 ребенок | 0,05 | 48 | 48 | 2,4 | 2,4 | 0,88 | 0,88 |
| МОУ СОШ № 20 | 1 ученик | 0,01 | 71 | 71 | 0,71 | 0,71 | 0,26 | 0,26 |
| Итого: |  |  |  |  | 3,11 | 3,11 | 1,14 | 1,14 |
| Объекты здравоохранения |
| Амбулатория | 1 больной в смену | 0,008 | 100 | 100 | 0,8 | 0,8 | 0,29 | 0,29 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,8 | 0,8 | 0,29 | 0,29 |
| Объекты культуры |
| МБУК «СДК ст. Стародеревянковская» №2 | 1 место | 0,006 | 110 | 110 | 0,66 | 0,66 | 0,24 | 0,24 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,66 | 0,66 | 0,24 | 0,24 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 84,13 | 83,77 | 30,71 | 30,58 |
| Полив | 1 житель | 0,05 | 663 | 660 | 33,15 | 33,0 | 12,09 | 12,05 |
| Пожаротушение | 1 пожар | 5 л/с |  |  | 12,0 | 12,0 | 4,38 | 4,38 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 11,73 | 11,68 | 4,28 | 4,26 |
| Всего по х. Сладкий Лиман |  |  |  |  | 141,01 | 140,45 | 51,46 | 51,27 |
| х. Борец Труда |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания оборудованные внутренним водопроводом, без канализации | 1 житель | 0,12 | 91 | 75 | 10,92 | 9,0 | 3,99 | 3,29 |
| Итого: |  |  |  |  | 10,92 | 9,0 | 3,99 | 3,29 |
| Полив | 1 житель | 0,05 | 91 | 75 | 4,55 | 3,75 | 1,66 | 1,37 |
| Пожаротушение | 1 пожар | 5 л/с |  |  | 12,0 | 12,0 | 4,38 | 4,38 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 1,55 | 1,28 | 0,57 | 0,47 |
| Всего по х. Борец Труда |  |  |  |  | 29,02 | 26,03 | 10,6 | 9,51 |
| х. Трудовая Армения |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания оборудованные внутренним водопроводом, без канализации | 1 житель | 0,12 | 117 | 108 | 14,04 | 12,96 | 5,12 | 4,73 |
| Итого: |  |  |  |  | 14,04 | 12,96 | 5,12 | 4,73 |
| Полив | 1 житель | 0,05 | 117 | 108 | 5,85 | 5,4 | 2,14 | 1,97 |
| Пожаротушение | 1 пожар | 5 л/с |  |  | 12,0 | 12,0 | 4,38 | 4,38 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 1,99 | 1,84 | 0,73 | 0,67 |
| Всего по х. Трудовая Армения |  |  |  |  | 33,88 | 32,2 | 12,37 | 11,75 |
| х. Черкасский |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания оборудованные внутренним водопроводом, без канализации | 1 житель | 0,12 | 98 | 88 | 11,76 | 10,56 | 4,29 | 3,85 |
| Итого: |  |  |  |  | 11,76 | 10,56 | 4,29 | 3,85 |
| Полив | 1 житель | 0,05 | 98 | 88 | 4,9 | 4,4 | 1,79 | 1,61 |
| Пожаротушение | 1 пожар | 5 л/с |  |  | 12,0 | 12,0 | 4,38 | 4,38 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 1,67 | 1,49 | 0,61 | 0,55 |
| Всего по х. Черкасский |  |  |  |  | 30,33 | 28,45 | 11,07 | 10,39 |
| Всего по Стародеревянковское сельское поселение |  |  |  |  | 3131,04 | 2559,86 | 1142,87 | 934,45 |

Таблица 15 – Оценка расходов холодной питьевой воды Стародеревянковского сельского поселения

2 вариант

| Наименование | Ед. изм. | Нормы расходов воды, м3/сут | Количество | Показатель, м3/сут | Показатель, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2030 | 2020 | 2030 | 2020 | 2030 |
| ст. Стародеревянковская |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания оборудованные внутренним водопроводом, без канализации | 1 житель | 0,12 | 11025 | 14800 | 1323,0 | 1776,0 | 482,89 | 648,24 |
| Здания оборудованные внутренним водопроводом и канализацией | 1 житель | 0,2 | 1200 | 1200 | 240,0 | 240,0 | 87,6 | 87,6 |
| Итого: |  |  | 12225 | 16000 | 1563,0 | 2016,0 | 570,49 | 735,84 |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты культуры |
| МБУК СДК | 1 место | 0,006 | 260 | 260 | 1,56 | 1,56 | 0,57 | 0,57 |
| Филиал МБУК СДК «Олимп» | 1 место | 0,006 | 90 | 90 | 0,54 | 0,54 | 0,19 | 0,19 |
| МБУК «Стародеревянковская БС» | 1 место | 0,006 | 50 | 50 | 0,3 | 0,3 | 0,11 | 0,11 |
| Итого: |  |  |  |  | 2,4 | 2,4 | 0,87 | 0,87 |
| Объекты образования |
| МДОУ №9 | 1 ребенок | 0,05 | 168 | 168 | 8,4 | 8,4 | 3,07 | 3,07 |
| МДОУ №14 | 1 ребенок | 0,05 | 116 | 116 | 5,8 | 5,8 | 2,12 | 2,12 |
| МДОУ №21 | 1 ребенок | 0,05 | 111 | 111 | 5,55 | 5,55 | 2,03 | 2,03 |
| МБДОУ №40 | 1 ребенок | 0,05 | 298 | 298 | 14,9 | 14,9 | 5,44 | 5,44 |
| МОУ СОШ №5 | 1 ученик | 0,01 | 705 | 705 | 7,05 | 7,05 | 2,57 | 2,57 |
| МОУ СОШ № 11 | 1 ученик | 0,01 | 330 | 330 | 3,3 | 3,3 | 1,2 | 1,2 |
| МОУ СОШ №15 | 1 ученик | 0,01 | 270 | 270 | 2,7 | 2,7 | 0,99 | 0,99 |
| Итого: |  |  |  |  | 47,7 | 47,7 | 17,42 | 17,42 |
| Спортивные сооружения |
| Стадион | 1 место | 0,002 | 150 | 150 | 0,3 | 0,3 | 0,11 | 0,11 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,3 | 0,3 | 0,11 | 0,11 |
| Объекты здравоохранения |
| Стародревянковская амбулатрия | 1 больной в смену | 0,008 | 150 | 150 | 1,2 | 1,2 | 0,44 | 0,44 |
| Наркологическое отделение МБУ «Каневская ЦРБ» | 1 больной в смену | 0,008 | 50 | 50 | 0,4 | 0,4 | 0,15 | 0,15 |
| Аптека | 1 работающий | 0,007 | 10 | 10 | 0,07 | 0,07 | 0,03 | 0,03 |
| Итого: |  |  |  |  | 1,67 | 1,67 | 0,62 | 0,62 |
| Административные здания |
| Административное здание сельского поселения | 1 работник | 0,007 | 100 | 100 | 0,7 | 0,7 | 0,26 | 0,26 |
| Почта | 1 работник | 0,007 | 12 | 12 | 0,084 | 0,084 | 0,031 | 0,031 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,78 | 0,78 | 0,29 | 0,29 |
| Предприятия общественного питания |
| Предприятия общественного питания | 1 посадочное место | 0,03 | 875 | 875 | 26,25 | 26,25 | 9,58 | 9,58 |
| Итого: |  |  |  |  | 26,25 | 26,25 | 9,58 | 9,58 |
| Объекты торговли |
| Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | 20 кв. м торгового зала | 0,25 | 1138 | 1138 | 14,23 | 14,23 | 5,19 | 5,19 |
| Парикмахерская | 1 работник | 0,007 | 5,0 | 5,0 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,01 |
| Итого: |  |  |  |  | 14,27 | 14,27 | 5,2 | 5,2 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 1656,37 | 2109,37 | 604,58 | 769,93 |
| Полив | 1 житель | 0,05 | 12225 | 16000 | 611,25 | 800,0 | 223,11 | 292,0 |
| Пожаротушение | 1 пожар | 2 пожара 10 л/сек |  |  | 108,0 | 108,0 | 39,42 | 39,42 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 226,76 | 290,94 | 82,77 | 106,19 |
| Всего по ст. Стародеревянковская |  |  |  |  | 2602,38 | 3308,31 | 949,88 | 1207,54 |
| х. Большие Челбасы |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания оборудованные внутренним водопроводом, без канализации | 1 житель | 0,12 | 334 | 500 | 40,08 | 60,0 | 14,63 | 21,9 |
| Итого: |  |  |  |  | 40,08 | 60,0 | 14,63 | 21,9 |
| Объекты образования |
| МДОУ №34 | 1 ребенок | 0,05 | 19 | 19 | 0,95 | 0,95 | 0,35 | 0,35 |
| МОУ СОШ №41 | 1 ученик | 0,01 | 110 | 110 | 1,1 | 1,1 | 0,4 | 0,4 |
| Итого: |  |  |  |  | 2,05 | 2,05 | 0,75 | 0,75 |
| Объекты культуры |
| Филиал МБУК «СДК ст. Стародеревянковская» №3 | 1 место | 0,006 | 80 | 80 | 0,48 | 0,48 | 0,18 | 0,18 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,48 | 0,48 | 0,18 | 0,18 |
| Объекты здравоохранения |
| ФАП | 1 больной в смену | 0,008 | 50 | 50 | 0,4 | 0,4 | 0,15 | 0,15 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,4 | 0,4 | 0,15 | 0,15 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 43,01 | 62,93 | 15,71 | 22,98 |
| Полив | 1 житель | 0,05 | 334 | 500 | 16,7 | 25,0 | 6,09 | 9,13 |
| Пожаротушение | 1 пожар | 5 л/с |  |  | 12,0 | 12,0 | 4,38 | 4,38 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 5,97 | 8,79 | 2,18 | 3,21 |
| Всего по х. Большие Челбасы |  |  |  |  | 77,68 | 108,72 | 28,36 | 39,7 |
| х. Шевченко |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания оборудованные внутренним водопроводом, без канализации | 1 житель | 0,12 | 42 | 80 | 5,04 | 9,6 | 1,84 | 3,5 |
| Итого: |  |  |  |  | 5,04 | 9,6 | 1,84 | 3,5 |
| Полив | 1 житель | 0,05 | 42 | 80 | 2,1 | 4,0 | 0,77 | 1,46 |
| Пожаротушение | 1 пожар | 5 л/с |  |  | 12,0 | 12,0 | 4,38 | 4,38 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 0,71 | 1,36 | 0,26 | 0,49 |
| Всего по х. Шевченко |  |  |  |  | 19,85 | 26,96 | 7,25 | 9,83 |
| х. Украинка |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания оборудованные внутренним водопроводом, без канализации | 1 житель | 0,12 | 46 | 90 | 5,52 | 10,8 | 2,01 | 3,94 |
| Итого: |  |  |  |  | 5,52 | 10,8 | 2,01 | 3,94 |
| Полив | 1 житель | 0,05 | 46 | 90 | 2,3 | 4,5 | 0,84 | 1,64 |
| Пожаротушение | 1 пожар | 5 л/с |  |  | 12,0 | 12,0 | 4,38 | 4,38 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 0,78 | 1,53 | 0,29 | 0,56 |
| Всего по х.Украинка |  |  |  |  | 20,6 | 28,83 | 7,52 | 10,52 |
| х. Мигуты |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания оборудованные внутренним водопроводом, без канализации | 1 житель | 0,12 | 385 | 700 | 46,2 | 84,0 | 16,86 | 30,66 |
| Итого: |  |  |  |  | 46,2 | 84,0 | 16,86 | 30,66 |
| Объекты образования |
| МОУ СОШ № 21 | 1 ученик | 0,01 | 39 | 39 | 0,39 | 0,39 | 0,14 | 0,14 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,39 | 0,39 | 0,14 | 0,14 |
| Объекты здравоохранения |
| ФАП | 1 больной в смену | 0,008 | 50 | 50 | 0,4 | 0,4 | 0,15 | 0,15 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,4 | 0,4 | 0,15 | 0,15 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 46,99 | 84,79 | 17,15 | 30,95 |
| Полив | 1 житель | 0,05 | 385 | 500 | 19,25 | 25,0 | 7,03 | 9,13 |
| Пожаротушение | 1 пожар | 5 л/с |  |  | 12,0 | 12,0 | 4,38 | 4,38 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 6,62 | 10,98 | 2,41 | 4,01 |
| Всего по х. Мигуты |  |  |  |  | 84,86 | 132,77 | 30,97 | 48,47 |
| х. Ударный |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания оборудованные внутренним водопроводом, без канализации | 1 житель | 0,12 | 307 | 550 | 36,84 | 66,0 | 13,45 | 24,09 |
| Итого: |  |  |  |  | 36,84 | 66,0 | 13,45 | 24,09 |
| Объекты образования |
| МДОУ №39 | 1 ребенок | 0,05 | 14 | 14 | 0,7 | 0,7 | 0,26 | 0,26 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,7 | 0,7 | 0,26 | 0,26 |
| Объекты здравоохранения |
| ФАП | 1 больной в смену | 0,008 | 50 | 50 | 0,4 | 0,4 | 0,15 | 0,15 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,4 | 0,4 | 0,15 | 0,15 |
| Объекты культуры |
| МБУК «СДК ст. Стародеревянковская» №5 | 1 место | 0,006 | 104 | 104 | 0,62 | 0,62 | 0,28 | 0,28 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,62 | 0,62 | 0,28 | 0,28 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 38,56 | 67,72 | 14,14 | 24,78 |
| Полив | 1 житель | 0,05 | 307 | 550 | 15,35 | 27,5 | 5,6 | 10,04 |
| Пожаротушение | 1 пожар | 5 л/с |  |  | 12,0 | 12,0 | 4,38 | 4,38 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 5,39 | 9,52 | 1,97 | 3,47 |
| Всего по х. Ударный |  |  |  |  | 71,3 | 116,74 | 26,09 | 42,67 |
| х. Сладкий Лиман |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания оборудованные внутренним водопроводом, без канализации | 1 житель | 0,12 | 663 | 1000 | 79,56 | 120,0 | 29,04 | 43,8 |
| Итого: |  |  |  |  | 79,56 | 120,0 | 29,04 | 43,8 |
| Объекты образования |
| МДОУ №31 | 1 ребенок | 0,05 | 48 | 48 | 2,4 | 2,4 | 0,88 | 0,88 |
| МОУ СОШ № 20 | 1 ученик | 0,01 | 71 | 71 | 0,71 | 0,71 | 0,26 | 0,26 |
| Итого: |  |  |  |  | 3,11 | 3,11 | 1,14 | 1,14 |
| Объекты здравоохранения |
| Амбулатория | 1 больной в смену | 0,008 | 100 | 100 | 0,8 | 0,8 | 0,29 | 0,29 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,8 | 0,8 | 0,29 | 0,29 |
| Объекты культуры |
| МБУК «СДК ст. Стародеревянковская» №2 | 1 место | 0,006 | 110 | 110 | 0,66 | 0,66 | 0,24 | 0,24 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,66 | 0,66 | 0,24 | 0,24 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 84,13 | 124,57 | 30,71 | 45,47 |
| Полив | 1 житель | 0,05 | 663 | 1000 | 33,15 | 50,0 | 12,09 | 18,25 |
| Пожаротушение | 1 пожар | 5 л/с; 10л/с |  |  | 12,0 | 24,0 | 4,38 | 8,76 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 11,73 | 17,46 | 4,28 | 6,37 |
| Всего по х. Сладкий Лиман |  |  |  |  | 141,01 | 216,03 | 51,46 | 78,85 |
| х. Борец Труда |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания оборудованные внутренним водопроводом, без канализации | 1 житель | 0,12 | 91 | 200 | 10,92 | 24,0 | 3,99 | 8,76 |
| Итого: |  |  |  |  | 10,92 | 24,0 | 3,99 | 8,76 |
| Полив | 1 житель | 0,05 | 91 | 200 | 4,55 | 10,0 | 1,66 | 3,65 |
| Пожаротушение | 1 пожар | 5 л/с |  |  | 12,0 | 12,0 | 4,38 | 4,38 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 1,55 | 3,4 | 0,57 | 1,24 |
| Всего по х. Борец Труда |  |  |  |  | 29,02 | 51,4 | 10,6 | 18,03 |
| х. Трудовая Армения |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания оборудованные внутренним водопроводом, без канализации | 1 житель | 0,12 | 117 | 200 | 14,04 | 24,0 | 5,12 | 8,76 |
| Итого: |  |  |  |  | 14,04 | 24,0 | 5,12 | 8,76 |
| Полив | 1 житель | 0,05 | 117 | 200 | 5,85 | 10,0 | 2,14 | 3,65 |
| Пожаротушение | 1 пожар | 5 л/с |  |  | 12,0 | 12,0 | 4,38 | 4,38 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 1,99 | 3,4 | 0,73 | 1,24 |
| Всего по х. Трудовая Армения |  |  |  |  | 33,88 | 51,4 | 12,37 | 18,03 |
| х. Черкасский |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания оборудованные внутренним водопроводом, без канализации | 1 житель | 0,12 | 98 | 150 | 11,76 | 18,0 | 4,29 | 6,57 |
| Итого: |  |  |  |  | 11,76 | 18,0 | 4,29 | 6,57 |
| Полив | 1 житель | 0,05 | 98 | 150 | 4,9 | 7,5 | 1,79 | 2,74 |
| Пожаротушение | 1 пожар | 5 л/с |  |  | 12,0 | 12,0 | 4,38 | 4,38 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 1,67 | 2,55 | 0,61 | 0,93 |
| Всего по х. Черкасский |  |  |  |  | 30,33 | 40,05 | 11,07 | 14,62 |
| Всего по Стародеревянковское сельское поселение |  |  |  |  | 3131,04 | 4081,21 | 1142,87 | 1488,26 |

1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные)

За 2020 год потери воды  составили  40,17 % - 430120,0  м3/год

(1178,41 м3/сут).  На расчетный срок планируется снижение потери воды до 31 % - 333 343м3/год (905,82  м3/сут).

Внедрение мероприятий на расчетный срок по энергосбережению и водосбережению позволят снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водозаборные узлы, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания.

1.3.13.  Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс  реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Перспективный баланс потребления воды рассчитан на максимальное суточное водопотребление. Корректировка баланса рассчитывается на среднесуточное водопотребление и далее, как и предусмотрено нормативами, пересчитывается в максимальное суточное потребление.

Основным потребителем воды является население. При разработке схемы водоснабжения  Стародеревянковского сельского поселения базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды принят норматив потребления холодной и горячей воды на одного жителя, принятый в соответствии с рекомендациями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», равный 120 л/сутки на человека.

Таблица 16 – Перспективный  баланс водопотребления холодной питьевой воды Стародеревянковского сельского поселения

| № п/п | Наименование потребителей | Совр. сост. 2020г. | Расчетный срок 2030 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Среднесуточное водопотребление, тыс. м3/сут | Максимальносуточное водопотребление, тыс. м3/сут | Годовое, тыс.м3 | Среднесуточное водопотребление, тыс. м3/сут | Максимальносуточное водопотребление, тыс. м3/сут | Годовое, тыс.м3 |
| I вариант |
| 1 | Население | 1,75 | 2,11 | 640,63 | 1,45 | 1,74 | 528,8 |
| 2 | Организации | 0,10 | 0,12 | 36,91 | 0,09 | 0,11 | 32,62 |
| 3 | Для бюджетной сферы | 0,06 | 0,08 | 23,64 | 0,01 | 0,02 | 5,2 |
| 4 | Полив | н/д | н/д | н/д | 0,56 | 0,68 | 205,74 |
| 5 | Пожаротушение | н/д | н/д | н/д | 0,22 | 0,26 | 78,84 |
| 6 | Неучтенные расходы и потери в сети | 1,18 | 1,29 | 430,12 | 1,15 | 1,38 | 419,82 |
| 7 | Собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого: | 3,09 | 3,6 | 1131,3 | 3,48 | 4,19 | 1271,02 |
| II вариант |
| 1 | Население | 1,75 | 2,11 | 640,63 | 2,43 | 2,92 | 887,82 |
| 2 | Организации | 0,10 | 0,12 | 36,91 | 0,09 | 0,11 | 32,62 |
| 3 | Для бюджетной сферы | 0,06 | 0,08 | 23,64 | 0,01 | 0,02 | 5,2 |
| 4 | Полив | н/д | н/д | н/д | 0,96 | 1,16 | 351,69 |
| 5 | Пожаротушение | н/д | н/д | н/д | 0,23 | 0,27 | 83,22 |
| 6 | Неучтенные расходы и потери в сети | 1,18 | 1,29 | 430,12 | 1,83 | 2,19 | 668,64 |
| 7 | Собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого: | 3,09 | 3,6 | 1131,3 | 5,55 | 6,67 | 2029,19 |

Из таблицы 16 видно, что изменения в водопотреблении будет за счет увеличения потребления населением, в  связи с улучшением качества жизни населения и увеличения потребителей. При втором варианте развития поселения, также увеличится потребления организаций, за счет строительства объектов социальной инфраструктуры.

1.3.14. Расчет  требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Требуемая мощность водозаборных и очистных сооружений определена на основании расчетного перспективного территориального водного баланса. На территории Стародеревянковского сельского поселения горячая и техническая вода отсутствуют.

Таблица 17

| Наименование населенного пункта | Современное состояние 2020 год | Расчетный срок 2030 год | Мощность, водозабора, тыс. м3/год | Резерв (дефицит) | Требуемая мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подача тыс. м³/год | Реализация тыс. м³/год | Потери тыс. м³/год | Подача тыс. м³/год | Реализация тыс. м³/год | Потери тыс. м³/год |  |  | Водозабор, тыс. м³/год | Очистные, тыс. м³/год |
| I вариант |
| ст. Стародеревянковская | 1070,75 | 640,63 | 430,12 | 1 354,27 | 934,45 | 419,82 | 2 671,8 | +1317,53 | 2 671,8 | 0,0 |
| х. Большие Челбасы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х. Шевченко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х. Украинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х. Мигуты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х. Ударный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х. Сладкий Лиман |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х. Борец Труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х. Трудовая Армения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х. Черкасский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II вариант |
| ст. Стародеревянковская | 1070,75 | 640,63 | 430,12 | 2156,9 | 1488,26 | 668,64 | 2 671,8 | +514,9 | 2 671,8 | 0,0 |
| х. Большие Челбасы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х. Шевченко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х. Украинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х. Мигуты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х. Ударный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х. Сладкий Лиман |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х. Борец Труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х. Трудовая Армения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х. Черкасский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Все существующие 20 водозаборные скважины с суммарным дебитом 7080 м³/сутки обеспечивают существующую застройку Стародеревянковского сельского поселения водой, в достаточном объеме.

1.3.15.  Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единых гарантирующих организаций (ЕГО).

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Органы местного самоуправления поселений для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

В настоящее время гарантирующей организацией в Стародеревянковском сельском поселении  является  ОАО «Жилищно-коммунальные услуги».

## 1.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.4.1.  Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Таблица 18  – Перечень основных мероприятий  по реализации схемы водоснабжения

| № п/п | Виды работ | Годы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I вариант |
| ст. Стародеревянковская |
| 1 | Реконструкция существующего водопровода ст. Стародеревянковской (ул. Пластуновская в границах улиц Садовая и Центральная, Степная в границах улиц Центральная и Коммунаров, ул. Центральная в границах улиц Будённого и Степная) | 2022-2027 |
| 2 | Реконструкция существующего водопровода ст. Стародеревянковской (ул. Молодёжная, ул. Черноморская в границах улиц Садовая и Гагарина, Степная в границах улиц ул. Черноморская улиц Ленина и Коммунаров, Маршала Жукова, Российская, Ломоносова) | 2022-2027 |
| 3 | Реконструкция существующего водопровода ст. Стародеревянковской (по ул. Почтовой, ул. Некрасова, ул. Садовая) | 2022-2027 |
| 4 | Реконструкция существующего водопровода по ул. Фрунзе ст. Стародеревянковской — 91 м, по переулку Фрунзе – 205 м, по ул. Черноморской – 157 м, по ул. Герцена – 543 м, по ул. Шевченко – 366 м, по переулку Кубанскому – 223 м, по ул. Новоселов – 280 м. | 2022-2027 |
| 5 | Реконструкция существующего водопровода по ул. Железнодорожной ст. Стародеревянковской — 310 м, по ул. Чехова – 705 м по ул. Подстанция – 744 м. | 2022-2027 |
| 6 | Реконструкция существующего водопровода по ул. Комсомольской ст. Стародеревянковской — 3496 м | 2022 |
| 7 | Реконструкция существующего водопровода по ул. Кирова ст. Стародеревянковской | 2022-2027 |
| 8 | Реконструкция существующего водопровода по ул. Свердлова ст. Стародеревянковской | 2022-2027 |
| 9 | Реконструкция существующего водопровода по ул. Раздольной ст. Стародеревянковской — 2614 м | 2025 |
| 10 | Реконструкция существующего водопровода ст. Стародеревянковской (по ул. Ленина, ул. Школьная) | 2022-2027 |
| 11 | Устройство водоподготовительной установки СТОВ ВПУ-50 на скважине б/н | 2021-2025 |
| 12 | Устройство водоподготовительной установки СТОВ ВПУ-50 на скважине №3162 | 2021-2025 |
| х. Сладкий Лиман |
| 13 | Реконструкция существующего водопровода по улицам Широкая и Шоссейная – 810м и 350м | 2021 |
| 14 | Устройство водоподготовительной установки СТОВ ВПУ-50 на скважине №6380 | 2021-2025 |
| х. Трудовая Армения |
| 15 | Реконструкция существующего водопровода по улице Полевая – 1010м | 2022 |
| х. Борец Труда |
| 16 | Реконструкция существующего водопровода по улице Хлеборобная – 1000м | 2023 |
| 17 | Устройство водоподготовительной установки СТОВ ВПУ-12 на скважине №12324 |  |
| х. Черкасский |
| 18 | Устройство водоподготовительной установки СТОВ ВПУ-12 на скважине №12113 |  |
| х. Ударный |
| 19 | Реконструкция существующего водопровода по улице Алтайская – 1210 м и пер. Малый – 285 м | 2025 |
| 20 | Устройство водоподготовительной установки СТОВ ВПУ-12 на скважине №7175 | 2030 |
| х. Мигулы |
| 21 | Реконструкция существующего водопровода – 3850 м | 2026 |
| х. Украинка |
| 23 | Реконструкция существующего водопровода по улице Тихая – 620м | 2028 |
| II вариант |
| ст. Стародеревянковская |
| 1 | Реконструкция существующего водопровода ст. Стародеревянковской (ул. Пластуновская в границах улиц Садовая и Центральная, Степная в границах улиц Центральная и Коммунаров, ул. Центральная в границах улиц Будённого и Степная) | 2022-2027 |
| 2 | Реконструкция существующего водопровода ст. Стародеревянковской (ул. Молодёжная, ул. Черноморская в границах улиц Садовая и Гагарина, Степная в границах улиц ул. Черноморская улиц Ленина и Коммунаров, Маршала Жукова, Российская, Ломоносова) | 2022-2027 |
| 3 | Реконструкция существующего водопровода ст. Стародеревянковской (по ул. Почтовой, ул. Некрасова, ул. Садовая) | 2022-2027 |
| 4 | Реконструкция существующего водопровода по ул. Фрунзе ст. Стародеревянковской — 91 м, по переулку Фрунзе – 205 м, по ул. Черноморской – 157 м, по ул. Герцена – 543 м, по ул. Шевченко – 366 м, по переулку Кубанскому – 223 м, по ул. Новоселов – 280 м. | 2022-2027 |
| 5 | Реконструкция существующего водопровода по ул. Железнодорожной ст. Стародеревянковской — 310 м, по ул. Чехова – 705 м по ул. Подстанция – 744 м. | 2022-2027 |
| 6 | Реконструкция существующего водопровода по ул. Комсомольской ст. Стародеревянковской — 3496 м | 2022 |
| 7 | Реконструкция существующего водопровода по ул. Кирова ст. Стародеревянковской | 2022-2027 |
| 8 | Реконструкция существующего водопровода по ул. Свердлова ст. Стародеревянковской | 2022-2027 |
| 9 | Реконструкция существующего водопровода по ул. Раздольной ст. Стародеревянковской — 2614 м | 2025 |
| 10 | Реконструкция существующего водопровода ст. Стародеревянковской (по ул. Ленина, ул. Школьная) | 2022-2027 |
| 11 | Строительство водопроводной сети к новой жилой застройки в северном и восточном направлениях – 37415м | 2025-2030 |
| 12 | Устройство водоподготовительной установки СТОВ ВПУ-50 на скважине б/н | 2021-2025 |
| 13 | Устройство водоподготовительной установки СТОВ ВПУ-50 на скважине №3162 | 2021-2025 |
| х. Сладкий Лиман |
| 14 | Реконструкция существующего водопровода по улицам Широкая и Шоссейная – 810м и 350м | 2021 |
| 15 | Строительство водопроводной сети к новой жилой застройки в северо-западном направлении – 4845м | 2025-2030 |
| 16 | Устройство водоподготовительной установки СТОВ ВПУ-50 на скважине №6380 | 2021-2025 |
| х. Трудовая Армения |
| 17 | Реконструкция существующего водопровода по улице Полевая – 1010м | 2022 |
| 18 | Строительство водопроводной сети к новой жилой застройки в восточном и западном направлениях – 3000м | 2025-2030 |
| х. Борец Труда |
| 19 | Реконструкция существующего водопровода по улице Хлеборобная – 1000м | 2023 |
| 20 | Строительство водопроводной сети к новой жилой застройки в западном направлении – 6000м | 2025-2030 |
| 21 | Устройство водоподготовительной установки СТОВ ВПУ-12 на скважине №12324 | 2025-2030 |
| х. Черкасский |
| 23 | Строительство водопроводной сети к новой жилой застройки в северном направлении – 2500м | 2025-2030 |
| 24 | Устройство водоподготовительной установки СТОВ ВПУ-12 на скважине №12113 | 2026-2028 |
| х. Ударный |
| 25 | Реконструкция существующего водопровода по улице Алтайская – 1210 м и пер. Малый – 285 м | 2025 |
| 26 | Строительство водопроводной сети к новой жилой застройки в южном направлении – 10000м | 2025-2030 |
| 27 | Устройство водоподготовительной установки СТОВ ВПУ-12 на скважине №7175 | 2027-2030 |
| х. Мигулы |
| 28 | Реконструкция существующего водопровода – 3850 м | 2026 |
| 29 | Строительство водопроводной сети к новой жилой застройки в южном и восточном направлениях – 12000м | 2025-2030 |
| х. Большие Челбасы |
| 31 | Строительство водопроводной сети к новой жилой застройки в северном и западном направлениях – 8000м | 2025-2030 |
| х. Украинка |
| 32 | Реконструкция существующего водопровода по улице Тихая – 620м | 2028 |
| 33 | Строительство водопроводной сети к новой жилой застройки в западном направлении – 4500м | 2025-2030 |

1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий,  предусмотренных  схемой водоснабжения

Перспективная схема водоснабжения учитывает мероприятия, направленные на развитие объектов систем водоснабжения и мероприятия, направленные на развитие  водопроводных сетей и объектов на них, для подключения перспективных потребителей.

Повышение энергоэффективности работы источников водоснабжения

Предлагается заменить насосные агрегаты артезианских скважин на более энергоэффективный соответствующие параметрам водопроводной сети и при необходимости укомплектовать их частотным регулятором с датчиком обратной связи по давлению, установленному на напорном участке водопроводной сети. Данное мероприятие позволит снизить потребление электроэнергии на подъем воды и осуществлять автоматическое регулирование  источника водоснабжения.

Капитальный ремонт изношенных участков водопроводных сетей

Ежегодная плановая замена изношенных сетей водоснабжения позволит сократить потери воды при ее транспортировке и обеспечить бесперебойным водоснабжением потребителей.

При замене и строительстве трубопроводов в качестве альтернативы существующим  стальным и чугунным рекомендуется применять полиэтиленовые трубы. Применение полиэтиленовых  трубопроводов  в системе холодного водоснабжения  оправдано как в технологическом, эксплуатационном,  так и в экономическом плане.

Основные преимущества труб изготовленных из ПНД:

- затраты на транспортировку ПНД труб для водоснабжения до 2 раз меньше, чем на транспортировку стальных;

- масса ПЭ трубы для водопровода более чем в 8 раз меньше массы  металлических аналогов;

- стоимость выполнения строительно-монтажных работ даже при использовании традиционных открытых методов, сокращается до 2,5 раз;

- большая эластичность, что позволяет их легко вписывать в повороты трассы;

- труба водопроводная полиэтиленовая обладает высокой  антикоррозийной стойкостью ко всем минеральным кислотам, стойкость к щелочам, что позволяет отказаться от изоляции, не требует устройства систем электрохимической защиты;

- отсутствие необходимости применения дорогостоящих методов проверки и контроля качества сварных соединений.

Строительство магистральных и распределительных сетей водоснабжения

Строительство новых магистральных и квартальных трубопроводов позволит обеспечить объекты перспективного строительства централизованным водоснабжением.

1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы  водоснабжения

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения является бесперебойное снабжение Стародеревянковского сельского поселения питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования.

В данном разделе отражены основные объекты, предусмотренные во

втором сценарии развития централизованной системы питьевого водоснабжения.
1)  Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству:

В Стародеревянковском сельском поселении на расчетный срок  при втором варианте развития поселения, планируется строительство водопроводной сети,  протяженностью L= 93 760 м.

2) Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению).

Замена разводящей водопроводной сети протяженностью L=37 722 м.

3) Сведения об объектах водоснабжения, предлагаемых к выводу из эксплуатации.

Объекты, предлагаемые к выводу из эксплуатации отсутствуют.

1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения  на объектах организации, осуществляющих водоснабжение

В настоящее время аварийная и диспетчерская службы организованы и функционируют силами ОАО «Жилищо-коммунальные услуги».

Системы управления режимами водоснабжения на территории Стародеревянковского сельского поселения отсутствует. При внедрении системы автоматизации решаются следующие задачи:

- повышение оперативности и качества управления технологическими процессами;

- повышение безопасности производственных процессов;

- повышение уровня контроля технических систем и объектов, обеспечение их функционирования без постоянного присутствия дежурного персонала;

- сокращение затрат времени персонала на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе;

- экономия трудовых ресурсов, облегчение условий труда обслуживающего персонала;

- сбор (с привязкой к реальному времени), обработка и хранение информации о техническом состоянии и технологических параметрах системы объектов;

- ведение баз данных, обеспечивающих информационную поддержку оперативного диспетчерского персонала.

Достаточно большой удельный вес расходов приходится на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. С этой целью необходимо заменить оборудование с высоким энергопотреблением на энергоэффективное.

1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Федеральный закон №261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения договора установки ПУ), утвержден приказом Минэнерго России от 07.04.2010 №149 и вступил в силу с 18 июля 2010 г.

На данный момент в Стародеревянковском сельском поселении приборы учета установлены у 75 % населения.

На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды,  при обеспечении установки приборов учёта на водозаборах, прочих сооружениях, для контроля расходов (потерь) по отдельным участкам.

Опираясь на показания счетчиков, планируется осуществлять учет воды, отпускаемой населению, и соответственно производить расчет с потребителями на основании утвержденных тарифов.

1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения

На расчетный срок планируется строительство водопроводной сети на вновь осваиваемых территориях:

Жилищное строительство на проектируемой территории предлагается осуществлять следующими типами жилых зданий:

- в зоне низкоплотной жилой застройки – индивидуальная застройка усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков от 0,12 га до 0,09 га (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки);

- в зоне среднеплотнойжилой застройки – застройка секционного и блокированного типа, 2-3 этажа (без выделения приусадебных участков или с участками, не превышающими размера 0,05 га).	Общая площадь жилых зон на расчетный срок составляет 1245,1 га, из них проектируемых – 161,6 га.

Таким образом, генеральным планом запланировано развитие жилой зоны населенных пунктов Стародеревянковского сельского поселения, в том числе населенных пунктов:

- ст. Стародеревянковской – преимущественно в северном и восточном направлениях;

- х. Большие Челбасы – в северном и западном направлениях от существующей застройки;

- х. Украинка и х. Шевченко – западнее сложившейся жилой территории;

- х. Мигуты – преимущественно в южном направлении и в восточном;

- х. Ударный – в южном направлении от существующей застройки;

- х. Борец Труда – в западном направлении;

- х. Сладкий Лиман – преимущественно в северо-западном направлении;

- х. Трудовая Армения – в восточном и западном направлениях от существующей жилой застройки;

- х. Черкасский – в северном направлении.

1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров,  водонапорных башен

При развитии Стародеревянковского сельского  поселения не планируется строительство водозабора и водонапорной башни.

1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

В соответствии со Схемой водоснабжения Стародеревянковского сельского  поселения Каневского района  все проектируемые объекты водоснабжения планируются в границах Стародеревянковского сельского  поселения.

1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Приложение

1.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.5.1.  Меры по предотвращению  вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения   Стародеревянковского сельского  поселения. Эффект от внедрения данных мероприятий - улучшение здоровья и качества жизни граждан.

С развитием технического процесса ужесточились требования к нормативам воздействия на окружающую среду.

В соответствии с требованиями экологического законодательства предприятие при эксплуатации систем водоснабжения должно переходить на более современные технологические процессы очистки воды, основанные на последних достижениях науки и техники, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду.     С целью предотвращения неблагоприятного воздействия на водный объект необходимо предусмотреть использование ресурсосберегающей, природоохранной технологии повторного использования промывных вод.     Сооружения повторного использования промывных вод позволят повторно использовать все промывные воды в технологическом процессе. Такая технология позволит повысить экологическую безопасность водного объекта, исключив сброс промывных вод в водный объект, что соответствует требованиям Водного кодекса Российской Федерации.

Кроме того, очистка промывных вод после промывки фильтров позволит предприятию снизить нагрузки на сооружения, затраты на собственные нужды и, тем самым, снизить объем забора воды из поверхностного водоисточника. Соответственно, произойдет уменьшение платы предприятия за водопользование в соответствии с заключенными договорами водопользования.

Реализация мероприятий по реконструкции системы повторного водоснабжения позволит также исключить сброс водопроводного осадка в водный объект, что также благоприятно скажется на состоянии водного объекта.

1.5.2.  Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации  мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

Хранение химических реагентов необходимо выполнять в соответствии с  нормами и правилами, а так же рекомендациями производителя.

До недавнего времени хлор являлся основным обеззараживающим агентом, применяемым на станциях водоподготовки. Серьезным недостатком метода обеззараживания воды хлорсодержащими агентами является образование в процессе водоподготовки высокотоксичных хлорорганических соединений.

Галогеносодержащие соединения отличаются не только токсичными свойствами, но и способностью накапливаться в тканях организма. Поэтому даже малые концентрации хлорсодержащих веществ будут оказывать негативное воздействие на организм человека, потому что они будут концентрироваться в различных тканях. Изучив научные исследования в области новейших эффективных и безопасных технологий обеззараживания питьевой воды, а также опыт работы других родственных предприятий рекомендуется в дальнейшем прекращение использования жидкого хлора на комплексе водоочистных сооружений. Вместо жидкого хлора предлагается использовать новые эффективные обеззараживающие агенты (гипохлорит натрия). Это позволит не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных хлорорганических соединений в питьевой воде, но и повысить безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям, за счет исключения из обращения опасного вещества – жидкого хлора.

Дезинфицирующие свойства растворов гипохлорита натрия (ГПХН) объясняется наличием в них активного хлора и кислорода.  В водных растворах ГПХН сначала диссоциирует на ионы Nа+ и СlО- , последний из которых может разлагаться с выделением активного кислорода или  хлора. Следовательно, разложение гипохлорита натрия в процессе его хранения является  закономерным процессом. Хранение растворов ГПХН всегда сопровождается выпадением осадка в виде мелких хлопьев.

При использовании ГПХН и его хранении необходимо определить его основные характеристики, в частности, содержание активного хлора, а также знать скорость разложения ГПХН.

Согласно ГОСТу допускается потеря активного хлора по истечении 10 суток со дня отгрузки не более 30%. первоначального содержания. В то же время при правильной доставке и хранении, падение активного хлора в растворе ГПХН может не превышать  15% в течение месяца.

Потребители обязаны знать основные правила транспортирования и хранения гипохлорита натрия.

1. Гипохлорит натрия транспортируется  железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозок опасных грузов.

2. ГПХН  перевозится в гуммированных железнодорожных цистернах, в контейнерах из стеклопластика или полиэтилена.

3. Крышки люков контейнеров должны быть оборудованы воздушником для сброса выделяющегося в процессе распада кислорода.

4. Цистерны,  контейнера, бочки должны быть заполнены на 90% объема.

5. Наливные люки должны быть уплотнены резиновыми прокладками.

6. Контейнеры и бочки перед заполнением должны быть обязательно промыты, т.к. оставшийся осадок резко снижает концентрацию  активного хлора в растворе, часть из которого расходуется на окисление вещества осадка.

7. Хранить растворы гипохлорита натрия можно только в затемненных или окрашенной темной краской стеклянных бутылях или полиэтиленовых канистрах, бочках.

Известно, что ионы металлов являются катализатором процесса разложения ГПХН. Поэтому стальная тара для перевозки и хранения должна быть обязательно гуммирована. Замечено существенное влияние температуры на скорость разложения. При повышении температуры скорость разложения гипохлорита натрия резко увеличивается. Поэтому продукт хранят в закрытых  складских неотапливаемых помещениях.

## 1.6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Стоимость рассчитана на основании Приказа Министерства  строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №1448/пр от 20.10.2017 г. "Об утверждении укрупненных сметных нормативов"   (НЦС 81-02-14-2017 "Наружные сети водоснабжения  и канализации".

Таблица 18

| Наименование | Ед. изм. | Показатель | Стоимость 1 ед, (руб.) | Суммарная стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I вариант |
| ст. Стародеревянковская |
| Реконструкция существующего водопровода ст. Стародеревянковской (ул. Пластуновская в границах улиц Садовая и Центральная, Степная в границах улиц Центральная и Коммунаров, ул. Центральная в границах улиц Будённого и Степная) | м | 2660 | 1980,6 | 5268,396 |
| Реконструкция существующего водопровода ст. Стародеревянковской (ул. Молодёжная, ул. Черноморская в границах улиц Садовая и Гагарина, Степная в границах улиц ул. Черноморская улиц Ленина и Коммунаров, Маршала Жукова, Российская, Ломоносова) | м | 3448 | 1980,6 | 6829,11 |
| Реконструкция существующего водопровода ст. Стародеревянковской (по ул. Почтовой, ул. Некрасова, ул. Садовая) | м | 3740 | 1980,6 | 7407,44 |
| Реконструкция существующего водопровода по ул. Фрунзе ст. Стародеревянковской — 91 м, по переулку Фрунзе – 205 м, по ул. Черноморской – 157 м, по ул. Герцена – 543 м, по ул. Шевченко – 366 м, по переулку Кубанскому – 223 м, по ул. Новоселов – 280 м. | м | 1865 | 1980,6 | 3693,819 |
| Реконструкция существующего водопровода по ул. Железнодорожной ст. Стародеревянковской — 310 м, по ул. Чехова – 705 м по ул. Подстанция – 744 м. | м | 1759 | 1980,6 | 3483,875 |
| Реконструкция существующего водопровода по ул. Комсомольской ст. Стародеревянковской — 3496 м | м | 3496 | 1980,6 | 6924,177 |
| Реконструкция существующего водопровода по ул. Кирова ст. Стародеревянковской | м | 1161 | 1980,6 | 2299,476 |
| Реконструкция существующего водопровода по ул. Свердлова ст. Стародеревянковской | м | 1919 | 1980,6 | 3800,771 |
| Реконструкция существующего водопровода по ул. Раздольной ст. Стародеревянковской — 2614 м | м | 2614 | 1980,6 | 5177,288 |
| Реконструкция существующего водопровода ст. Стародеревянковской (по ул. Ленина, ул. Школьная) | м | 3880 | 1980,6 | 7684,728 |
| Устройство водоподготовительной установки СТОВ ВПУ-50 на скважине б/н | шт | 1 | 2000000 | 2000,0 |
| Устройство водоподготовительной установки СТОВ ВПУ-1250 на скважине №3162 | шт | 1 | 2000000 | 2000,0 |
| Итого по 1 варианту ст. Стародеревянковская |  |  |  | 52 569,08 |
| х. Сладкий Лиман |
| Реконструкция существующего водопровода по улицам Широкая и Шоссейная – 810м и 350м | м | 1160 | 1980,6 | 2297,496 |
| Устройство водоподготовительной установки СТОВ ВПУ-50 на скважине №6380 | шт | 1 | 2000000 | 2000,0 |
| Итого по 1 варианту х. Сладкий Лиман |  |  |  | 4 297,496 |
| х. Трудовая Армения |
| Реконструкция существующего водопровода по улице Полевая – 1010м | м | 1010 | 1980,6 | 2000,406 |
| Итого по 1 варианту х. Трудовая Армения |  |  |  | 2 000,406 |
| х. Борец Труда |
| Реконструкция существующего водопровода по улице Хлеборобная – 1000м | м | 1000 | 1980,6 | 1980,6 |
| Устройство водоподготовительной установки СТОВ ВПУ-12 на скважине №12324 | шт | 1 | 2000000 | 2000,0 |
| Итого по 1 варианту х. Борец Труда |  |  |  | 3 980,6 |
| х. Черкасский |
| Устройство водоподготовительной установки СТОВ ВПУ-12 на скважине №12113 | шт | 1 | 2000000 | 2000,0 |
| Итого по 1 варианту х. Черкасский |  |  |  | 2000,0 |
| х. Ударный |
| Реконструкция существующего водопровода по улице Алтайская – 1210 м и пер. Малый – 285 м | м | 1495 | 1980,6 | 2960,9 |
| Устройство водоподготовительной установки СТОВ ВПУ-12 на скважине №7175 | шт | 1 | 2000000 | 2000,0 |
| Итого по 1 варианту х. Ударный |  |  |  | 4 960,9 |
| х. Мигулы |
| Реконструкция существующего водопровода | м | 3850 | 1980,6 | 7625,31 |
| Итого по 1 варианту х. Мигулы |  |  |  | 7 625,31 |
| х. Украинка |
| Реконструкция существующего водопровода по улице Тихая | м | 620 | 1980,6 | 1227,972 |
| Итого по 1 варианту х. Украинка |  |  |  | 1 227,972 |
| ИТОГО по 1 варианту |  |  |  | 78661,764 |
| II вариант |
| ст. Стародеревянковская |
| Реконструкция существующего водопровода ст. Стародеревянковской (ул. Пластуновская в границах улиц Садовая и Центральная, Степная в границах улиц Центральная и Коммунаров, ул. Центральная в границах улиц Будённого и Степная) | м | 2660 | 1980,6 | 5268,396 |
| Реконструкция существующего водопровода ст. Стародеревянковской (ул. Молодёжная, ул. Черноморская в границах улиц Садовая и Гагарина, Степная в границах улиц ул. Черноморская улиц Ленина и Коммунаров, Маршала Жукова, Российская, Ломоносова) | м | 3448 | 1980,6 | 6829,11 |
| Реконструкция существующего водопровода ст. Стародеревянковской (по ул. Почтовой, ул. Некрасова, ул. Садовая) | м | 3740 | 1980,6 | 7407,44 |
| Реконструкция существующего водопровода по ул. Фрунзе ст. Стародеревянковской — 91 м, по переулку Фрунзе – 205 м, по ул. Черноморской – 157 м, по ул. Герцена – 543 м, по ул. Шевченко – 366 м, по переулку Кубанскому – 223 м, по ул. Новоселов – 280 м. | м | 1865 | 1980,6 | 3693,819 |
| Реконструкция существующего водопровода по ул. Железнодорожной ст. Стародеревянковской — 310 м, по ул. Чехова – 705 м по ул. Подстанция – 744 м. | м | 1759 | 1980,6 | 3483,875 |
| Реконструкция существующего водопровода по ул. Комсомольской ст. Стародеревянковской — 3496 м | м | 3496 | 1980,6 | 6924,177 |
| Реконструкция существующего водопровода по ул. Кирова ст. Стародеревянковской | м | 1161 | 1980,6 | 2299,476 |
| Реконструкция существующего водопровода по ул. Свердлова ст. Стародеревянковской | м | 1919 | 1980,6 | 3800,771 |
| Реконструкция существующего водопровода по ул. Раздольной ст. Стародеревянковской — 2614 м | м | 2614 | 1980,6 | 5177,288 |
| Реконструкция существующего водопровода ст. Стародеревянковской (по ул. Ленина, ул. Школьная) | м | 3880 | 1980,6 | 7684,728 |
| Строительство водопроводной сети к новой жилой застройки в северном и восточном направлениях | м | 37415 | 2660,8 | 99553,832 |
| Устройство водоподготовительной установки СТОВ ВПУ-50 на скважине б/н | шт | 1 | 2000000 | 2000,0 |
| Устройство водоподготовительной установки СТОВ ВПУ-1250 на скважине №3162 | шт | 1 | 2000000 | 2000,0 |
| Итого по 2 варианту ст. Стародеревянковская |  |  |  | 152 122,912 |
| х. Сладкий Лиман |
| Реконструкция существующего водопровода по улицам Широкая и Шоссейная – 810м и 350м | м | 1160 | 1980,6 | 2297,496 |
| Строительство водопроводной сети к новой жилой застройки в северо-западном направлении – 4845м | м | 4845 | 2660,8 | 12891,576 |
| Устройство водоподготовительной установки СТОВ ВПУ-50 на скважине №6380 | шт | 1 | 2000000 | 2000,0 |
| Итого по 2 варианту х. Сладкий Лиман |  |  |  | 15 189,072 |
| х. Трудовая Армения |
| Реконструкция существующего водопровода по улице Полевая | м | 1010 | 1980,6 | 2000,406 |
| Строительство водопроводной сети к новой жилой застройки в восточном и западном направлениях | м | 3000 | 2660,8 | 7982,4 |
| Итого по 2 варианту х. Трудовая Армения |  |  |  | 9 982,806 |
| х. Борец Труда |
| Реконструкция существующего водопровода по улице Хлеборобная – 1000м | м | 1000 | 1980,6 | 1980,6 |
| Строительство водопроводной сети к новой жилой застройки в западном направлении | м | 6000 | 2660,8 | 15964,8 |
| Устройство водоподготовительной установки СТОВ ВПУ-12 на скважине №12324 | шт | 1 | 2000000 | 2000,0 |
| Итого по 2 варианту х. Борец Труда |  |  |  | 17 945,4 |
| х. Черкасский |
| Строительство водопроводной сети к новой жилой застройки в северном направлении | м | 2500 | 2660,8 | 6652,0 |
| Устройство водоподготовительной установки СТОВ ВПУ-12 на скважине №12113 | шт | 1 | 2000000 | 2000,0 |
| Итого по 2 варианту х. Черкасский |  |  |  | 8652,0 |
| х. Ударный |
| Реконструкция существующего водопровода по улице Алтайская – 1210 м и пер. Малый – 285 м | м | 1495 | 1980,6 | 2960,9 |
| Строительство водопроводной сети к новой жилой застройки в южном направлении | м | 10000 | 2660,8 | 26608,0 |
| Устройство водоподготовительной установки СТОВ ВПУ-12 на скважине №7175 | шт | 1 | 2000000 | 2000,0 |
| Итого по 2 варианту х. Ударный |  |  |  | 31568,9 |
| х. Мигулы |
| Реконструкция существующего водопровода | м | 3850 | 1980,6 | 7625,31 |
| Строительство водопроводной сети к новой жилой застройки в южном и восточном направлениях | м | 12000 | 2660,8 | 31929,6 |
| Итого по 2 варианту х. Мигулы |  |  |  | 39 554,91 |
| х. Большие Челбасы |
| Строительство водопроводной сети к новой жилой застройки в северном и западном направлениях | м | 8000 | 2660,8 | 21 286,4 |
| Итого по 2 варианту х. Большие Челбасы |  |  |  | 21286,4 |
| х. Украинка |
| Реконструкция существующего водопровода по улице Тихая | м | 620 | 1980,6 | 1227,972 |
| Строительство водопроводной сети к новой жилой застройки в западном направлении | м | 4500 | 2660,8 | 11973,6 |
| Итого по 2 варианту х. Украинка |  |  |  | 13 201,572 |
| ИТОГО по 2 варианту |  |  |  | 309 503,972 |

1.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных показателях системы водоснабжения, в результате чего ожидается улучшение целевых показателей. Плановые показатели развития системы централизованного водоснабжения представлены ниже (Таблица 19):

Таблица 19

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020(базовый год) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2028 | 2029-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КАЧЕСТВО ВОДЫ |
| 1.1 | Доля проб холодной питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Доля проб холодной питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | н/д | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | НАДЕЖНОСТЬ И БЕСПЕРЕБОЙНОСТЬ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед/км | 1,439 | 1,33 | 1,22 | 1,11 | 1 | 0,89 | 0,56 | 0,42 |
| 3. | КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ |
| 3.1 | Доля охвата населения централизованным водоснабжением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2 | Доля обеспеченности потребителей приборами учета воды | % | 75 | 77,5 | 80,0 | 82,5 | 85,0 | 87,5 | 90,0 | 100 |
| 4. | ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ |
| 4.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 40,17 | 35,5 | 35,0 | 34,5 | 34,0 | 33,5 | 33,0 | 31,0 |
| 4.1.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе забора и подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, поднятой насосными станциями первого подъема | кВт*ч/куб. м | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |

## 1.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В  Стародеревянковском сельском поселении бесхозяйные объекты централизованного водоснабжения отсутствуют.

2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории  поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

В настоящее время в станице Стародеревянковская существует неполная централизованная система канализации.

Трубопроводы канализационных сетей выполнены из асбестоцементных и чугунных труб. Общая протяженность  канализационных сетей –8,114 км.  Износ 80%.

Процент обеспеченности жилищного фонда канализацией – 9,82 %.

В х. Большие Челбасы, х. Шевченко, х. Украинка, х. Мигуты, х. Ударный, х. Сладкий Лиман, х. Борец Труда, х. Трудовая Армения  и х. Черкасский централизованная канализация отсутствует. Жилые дома оборудованы местными септиками и выгребными ямами.

2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

В Стародеревянковском сельском поселении канализационные очистные сооружения отсутствуют.

2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

"Технологическая зона водоотведения" - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

Соответственно технологической зоной водоотведения является часть территории ст.  Стародеревянковская, обеспеченной централизованным водоотведением.

На территории станицы расположена одна канализационные насосные станции – 2шт. КНС СМ 80-50-200а  принимает стоки от ул. Раздольная, ул. Кирова,  ул. Свердлова и  ул. Комсомольская.

Сети уложены из асбестоцементных и чугунных труб различных диаметров. В замене на сегодняшний день нуждаются 6,491 км сетей (80%).

2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

На территории Стародеревянковского сельского поселения биологические очистные сооружения отсутствуют, при работе которых образуются осадки сточных вод.

2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Ст. Стародеревянковская обслуживается сетью водоотводящих коллекторов, двух насосных станций. Систему эксплуатирует ОАО «Жилищно-коммунальные услуги».

Таблица 22

| Наименование улиц | Протяженность, м | Материал труб | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- |
| ст. Стародеревянковская |
| Канализация самотечная, ул. Раздольная | 1333 м | асбестоцемент | 80 |
| Канализация самотечная, ул. Кирова | 1219 м | асбестоцемент | 80 |
| Канализация самотечная, ул. Свердлова | 1656 м | асбестоцемент | 80 |
| Канализация напорная, ул. Комсомольская | 2573 м | асбестоцемент | 80 |
| Канализация самотечная, ул. Раздольная | 1333 м | чугун | 80 |

2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Под надежностью системы транспортировки стоков понимается ее свойство бесперебойного отвода сточных вод от обслуживаемых объектов в расчетных количествах в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и соблюдением мер по охране окружающей среды. Практика показывает, что сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности.

Одной из острых проблем в системе водоотведения остается высокий процент износа канализационных сетей. Данные об авариях на сетях отсутствуют.

Функционирование и эксплуатация водоотводящих сетей систем водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.

Таблица 23 - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения ст. Стародеревянковская

| Формула расчета | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения за период 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Пн=Ка/Lсети | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | - |
| Ка | количество аварий и засоров на канализационных сетях | ед. | н/д |
| Lсети | протяженность канализационных сетей | км | 8,114 |

2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Основным видом деятельности предприятия ОАО «Жилищно-коммунальные услуги» является осуществление работ по выполнению  заказа на предоставление населению услуг по водоснабжению и канализации Крымского района. В рамках этих задач предприятие производит забор, распределение воды, удаление сточных вод.

Предприятие проводит своевременную экологическую политику, направленную на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий.

Принципами экологической политики являются:

− постепенное снижение сбросов и выбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду;

− стабильное улучшение экологических показателей работы очистных сооружений;

− обеспечение надежной работы систем водоснабжения и водоотведения;

− рациональное использование природных и энергетических ресурсов;

− соблюдение требований природоохранного законодательства.

В связи с тем, что централизованная канализация имеется только у 9,82% населения, то существует риск загрязнения грунтовых вод, что в свою очередь возможно приведёт к заболеваниям среди местных жителей.

Отсутствие канализационной сети на большей территории Стародеревянского сельского поселения, создает определенные трудности населению, ухудшая их бытовые условия.

2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

К территориям Стародеревянковского сельского поселения, не охваченным централизованным водоотведением относятся территории х. Большие Челбасы, х. Шевченко, х. Украинка, х. Мигуты, х. Ударный, х. Сладкий Лиман, х. Борец Труда, х. Трудовая Армения  и х. Черкасский.

2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения  поселения

Основными техническими проблемами системы водоотведения, как у большинства населенных пунктов России, являются износ оборудования канализационных станций, наличие ветхих и аварийных сетей канализации, наличие неучтенных стоков, проблемы с ливневой канализацией, отсутствие полноценной автоматизации и диспетчеризации процессов водоотведения.

Протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене: 6,491 км.

Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах. Износ магистральных коллекторов составляет 80%. Это приводит к аварийности на сетях - образованию утечек, засорений. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации и запорно-регулирующей арматуры.

2.1.10. Сведения об отнесении централизованное системы водоотведения  (канализации)  к централизованным системам водоотведения  поселения, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения  (канализации), отнесенных к централизованным  системам водоотведения  поселений, а также  информацию об очистных сооружениях (при их наличии) , на которые  поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные  системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на  них  технологиях очистки сточных вод,  среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

Отнесение централизованной системы водоотведения к централизованным системам водоотведения осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 N 691 "Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782".

Постановлением устанавливается:

- перечень оснований отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений и городских округов;

- перечень оснований отнесения сточных вод, принимаемых в централизованную систему водоотведения (канализации), к сточным водам, учитываемым в целях отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения (канализации) поселений и городских округов;

- порядок определения объемов сточных вод, принимаемых в централизованную систему водоотведения (канализации).

2.2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Таблица 24

| №п/п | Наименование показателя | Ед. измерения. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сброс сточных вод, в т.ч. | тыс. м3/год | 49,262 |
| 1.1 | -население | тыс. м3/год | н/д |
| 1.2 | -бюджетные организации | тыс. м3/год | н/д |
| 1.3 | -прочие потребители | тыс. м3/год | н/д |

2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Ливневая канализация в Стародеревянковском сельском поселении отсутствует.

В связи с отсутствием приборов учета сточных вод аутентично оценить объемы неорганизованных притоков не представляется возможным.

Косвенно неорганизованные притоки можно определить, как разницу величин общих сброшенных вод и величины реализации стоков от потребителей. Данные  по количеству сброшенных вод и количеству реализованных стоков отсутствуют.

2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07. 2013 №644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» не предусмотрены требования по обязательной установке приборов учета сточных вод для объектов с объемом водоотведения до 200 куб. м/сутки, в связи с этим мероприятия по обеспечению учета объемов поступления сточных вод от абонентов в централизованную систему водоотведения не разрабатывались.

Коммерческий учёт принимаемых сточных вод от потребителей осуществляется в соответствии с действующими нормативными актами, и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потреблённой воды с учетом корректирующих коэффициентов.

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод будет, осуществляется в соответствии с федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416 от 07.12.2011г.

2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселению, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Таблица 25

| Год | Мощность КНС, тыс. м3/сут | Сброс сточных вод, тыс. м3/сут | Резерв (+)/ дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- |
| ст. Стародеревянковская |
| 2020-2025 | 1,2 | 0,16 | +1,04 |
| 2026-2030 | 1,2 | 0,21 | +0,99 |

2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения  и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения

В Стародеревянковском сельском поселении, в связи с отсутствием финансирования, изменения схемы водоотведения не планируется. На расчетный срок планируется только замена канализационной сети по мере необходимости.

Таблица 26

| Год | Прогнозные балансы, м3/год |
| --- | --- |
|  | ст. Стародеревянковская |
| 2021 | 49,26 |
| 2022 | 53,09 |
| 2023 | 56,92 |
| 2024 | 60,75 |
| 2025 | 64,58 |
| 2026 | 68,41 |
| 2027 | 72,24 |
| 2028 | 76,07 |
| 2029 | 79,9 |
| 2030 | 87,6 |

2.3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Таблица 27 – Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

| Поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения |
| --- |
| Существующее | Планируемое |
| тыс. м3/год | тыс.м3/сут | тыс. м3/год | тыс. м3/сут |
| 49,262 | 0,13 | 87,6 | 0,24 |

2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

"Технологическая зона водоотведения" - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект;

"Эксплуатационная зона" - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

В связи с тем, что эксплуатацией сетей и объектов системы водоотведения занимается одна организация ОАО «Жилищно-коммунальные услуги» эксплуатационной зоной водоотведения является часть ст. Стародеревянковская. Эксплуатационная зона ответственности совпадает с технологической зоной.

2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по  технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

Проектная производительность полей фильтрации составляет 1200 м3/сут.  Фактический средний приток за 2020 г. - 135 м3/сутки.

| Адрес поля-фильтрации | Производительность (проектная), м3/сутки | 2021 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Максимальный суточный приток, м3/сутки | Резерв/ дефицит |
|  |  |  | м3/сутки | % |
| ст. Стародеревянковская | 1200 | 135 | +1065 | 88,75 |

2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Отвод и транспортировка стоков от абонентов производится через систему самотечных трубопроводов и систему канализационных насосных станций.

Канализационная насосная станция предназначена для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС откачивает хозяйственно-бытовые, сточные воды. Канализационная насосная станция размещена в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком. Место расположения насосной станции выбрана с учетом возможности устройства аварийного выпуска.

В целях поддержания надежного технического уровня оборудования, установок, сооружений и инженерных сетей в процессе эксплуатации необходимо регулярно выполнять графики планово-предупредительных ремонтов по выполнению комплекса  работ, направленных на обеспечение исправного состояния оборудования, надежной и экономичной эксплуатации.

Для выявления дефектов на сетях водоотведения необходимо проводить гидравлические испытания канализационных сетей для выявления утечек, прорывов и для своевременного проведения ремонтных работ.

2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Как было сказано выше, резерв мощности полей фильтрации на текущий момент составляют 88,75%.

В связи с тем, что прогнозно, население не имеет тенденции к увеличению, а строительство новых крупных промышленных объектов не планируется, можно сказать, что производственной мощности полей фильтрации достаточны для обеспечения услугой водоотведения потребителей перспективного периода в полном объеме.

2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения  показателей развития централизованной системы водоотведения

Основные направления развития централизованной системы водоотведения связаны с реализацией государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Таблица 28 – Перечень основных мероприятий  по реализации схемы водоотведения

| № п/п | Виды работ | Проектная мощность | Год реализации | Строительство, реконструкция объектов, эффективность выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 вариант |
| 1 | Замена участка канализации по ул. Раздольная | L=1666 м | 2021 | Улучшение санитарно-эпидимеологического благополучия населения, подключение новых абонентов |
| 2 | Замена участка канализации по ул. Кирова | L=1524 м | 2022 |  |
| 3 | Замена участка канализации по ул. Свердлова | L=2070 м | 2023 |  |
| 4 | Замена участка канализации по ул. Комсомольская | L=3216 м | 2024 |  |
| 1 | Замена участка канализации по ул. Раздольная | L=1666 м | 2025 |  |

2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Техническими обоснованиями основных мероприятий являются необходимость замены трубопроводов.

Главным моментом при подборе  труб является выбор оборудования при наиболее оптимальном соотношении цена-качество. Качество изделий должно отвечать современным требованиям, иметь гарантию производителя и соответствовать заданным параметрам характеристики сети. Технические обоснования основных мероприятий приведены ниже:

Техническим обоснованием основных мероприятий по реализации схемы водоотведения является поддержание канализационных сетей в надлежащем техническом состоянии, соблюдение экологических требований при транспортировке сточных вод.

Замена канализационных сетей системы водоотведения

Для обеспечения нормативной надежности водоотведения необходимо предусмотреть замену канализационных сетей системы водоотведения.

Главное требование, которое применяется к трубам канализационным — это обеспечение надежного отвода стоков в нужное место.

Сточные воды содержат экологически опасные, агрессивные вещества и микроорганизмы. Сточные коммуникации проложены в фундаменте дома или в грунте и могут подвергаться деформации и деструкции из-за сезонного проседания почвы. Поддержание канализации в любых условиях в герметичном состоянии решается с помощью выбора ее типа.

Трубы для наружной канализации должны обладать кольцевой жесткостью, стойкостью к агрессивным средам не только внутри, но и снаружи. Поэтому трубы из полипропилена выпускают двухслойными — с профилированной усиленной внешней стенкой — катодная защита и обслуживание им не требуется. Сегодня в продаже предлагается пластиковая трубная продукция разных фирм производителей — и зарубежных и отечественных.

2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Сведения об объектах, планируемых к новому строительству:

В Стародеревянковском сельском поселении не планируется строительство объектов централизованного водоотведения

Сведения об объектах, планируемых к реконструкции

В Стародеревянковском сельском поселении планируется замена 10 142 м канализационной сети.

Сведения об объектах, планируемых к выводу из эксплуатации.

Объекты, планируемые к выводу из эксплуатации, отсутствуют.

2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Комплексная автоматизация подразумевает возможность интеграции распределенных комплексов автоматизации технологических процессов, диспетчеризации и мониторинга, коммерческого и технического учета, пожарно-охранных систем, контроля доступа и видеонаблюдения — в комплексную систему с централизацией функций управления и контроля в диспетчерском пункте.

При таком подходе все протекающие технологические процессы водоснабжения становятся прозрачными, становится возможным оперативно оценивать эффективность работы всех систем, осуществлять анализ взаимоувязанных процессов, а, следовательно, осуществлять эффективное управление. Сокращается время реагирования на нештатные ситуации, появляется возможность предотвращения развития аварий, уровень безопасности объектов предприятия повышается.

Система комплексной диспетчеризации и автоматизации водоснабжения предназначена для обеспечения контроля функционирования технологического оборудования, эффективного управления из центрального диспетчерского пункта режимами работы, технологическими параметрами и процессами на территориально распределенных объектах предприятия.

Внедрение системы позволит:

- повысить показатели качества питьевой воды и оказываемых услуг потребителям;

-оптимизировать работу сетей и сооружений водоснабжения;

-сократить потери воды при транспортировке;

-сократить затраты на ремонт оборудования;

-предотвратить возникновение аварийных ситуаций и сократить время устранения их последствий;

-производить комплексный коммерческий и технический учет;

На предприятии ОАО «Жилищно-коммунальные услуги» имеется Диспетчерская служба в составе: 1 чел., которая осуществляет контроль и ведет учет по аварийным ситуациям на линиях водоотведения, по работе КНС.

КНС работают круглосуточно, в количестве 2 шт.  КНС имеет автономный режим регулирования по уровню (без оператора и машиниста). Телемеханизация и системы управления режимами в системе водоотведения не предусмотрены.

2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

На расчетный срок не планируется строительство новых объектов водоотведения.

2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Любая канализация централизованного или автономного типа является объектом, представляющим повышенную опасность, поскольку при аварийной ситуации загрязненные сточные воды способны нанести существенный вред окружающей среде и имеющимся источникам водоснабжения. Чтобы не допустить подобных негативных последствий, вокруг водоотводящих трасс организовывается охранная зона канализации. Основные нормативные требования к размеру охранных зон прописаны в следующих нормативных документах – СП- 31.13333.2012 «Канализация, наружные сети и сооружения», СНиП 2.05.06 – 84 «Магистральные трубопроводы. Строительные нормы и правила».

В этих документах отмечаются общие нормативы, что же касается более конкретных цифр, то они устанавливаются индивидуально в каждом регионе местными органами представительской власти или определяются проектом водоотведения на территории Стародеревянковского сельского поселения.

Охранная зона канализации. Основные нормы:

- для обычных условий охранная зона канализации напорного и самотечного типов составляет по 5 метров в каждую сторону.

Причем, точкой отсчета считается боковой край стенки трубопровода;

- для особых условий, с пониженной среднегодовой температурой, высокой сейсмоопасностью или переувлажненным грунтом, охранная зона канализации может увеличиваться вдвое и достигать 10 метров;

- охранная зона канализации на территории у водоемов и подземных источников расширена до 250 метров – от уреза воды рек, 100 метров – от берега озера и 50 метров - от подземных источников;

- нормативные требования к взаимному расположению канализационного трубопровода и водоснабжающих трасс сводятся к следующему расстоянию: 10 метров для водопроводных труб сечением до 1000 мм, 20 метров для труб большего диаметра и 50 метров – если трубопровод прокладывается в переувлажненном грунте.

Рекомендуется обратить особое внимание на требования нормативных документов, касающиеся охранной зоны канализации и при обустройстве системы водоотведения на такой территории относить трубопровод с запасом на 10% и даже больше.

2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Основные требования к сооружению инженерных сетей сформулированы в нормативных документах СНиП «Водопровод и канализация». Отступление от этих требований может стать причинной перебоев в работе систем. Более того, невыполнение СНиП может привести к нарушению экологического равновесия на участке, проникновение фекального инфильтрата в грунт приведет к заражению водоносных слоев и сделает непригодной воду в колодце.

Границы СЗЗ, принимаются согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.567—96 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

Охранные зоны канализации – это территории, которые окружают строения канализационных сетей, водоемы и воздушное пространство, где в целях обеспечения системам канализации защиты ограничено использование определенных действий или недвижимых объектов.

В таких зонах необходимо воздерживаться от таких действий, которые способствуют нанесению вреда строениям канализационной системы:

- высаживать деревья;

- препятствовать проходу к коммуникационным сооружениям отводящей сети;

- производить склад материалов;

- заниматься строительными, шахтными, взрывными, свайными работами;

- производить без разрешения владельца канализационной сети грузоподъемные работы около строений;

- осуществлять возле сетей, расположенных близ водоемов, перемещение грунта, углубление дна, погружение твердых веществ, протягивание лаг, цепей, якоря водных транспортных средств.

Проектирование и создание СЗЗ очистных сооружений — обязательный этап строительства любого объекта, который в процессе своей функциональности будет оказывать влияние на окружающую среду обитания и здоровье человека. К таким сооружениям относятся объекты I–III классов опасности.

СЗЗ — обязательный элемент любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Размеры и границы СЗЗ определяются в проекте санитарно-защитной зоны.

Проект санитарно-защитной зоны обязаны разрабатывать предприятия, относящиеся к объектам I–III классов опасности.

Основные этапы разработки проекта санитарно-защитных зон (ССЗ).

Разработка проекта организации санитарно-защитной зоны включает следующие основные этапы:

- составление и согласование задания на разработку проекта;

- разработку проекта организации СЗЗ;

- согласование проекта организации СЗЗ.

В качестве исходных данных при разработке проекта организации санитарно-защитной зоны и для включения в его состав используются следующая информация об источниках сточных вод предприятия:

При обосновании предложений по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения решаются следующие задачи:

- обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения;

- организация централизованного водоотведения на территории, где оно отсутствует;

- сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды.

2.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты и на водозаборные площадки отсутствуют.

2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Загрязнение рек усугубляется отсутствием дождевой канализации и очистных сооружений, способствующем смыву поверхностными стоками грязи и мусора.

Согласно Постановлению Правительства РФ №1404 от 23.11.96 г. вдоль водотоков устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности.

Прибрежные защитные полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью.

Территория зоны первого пояса санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, огорожена, обеспечена охраной, дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Предусмотрены следующие мероприятия по охране водной среды:

- вынос временных гаражей из прибрежной зоны;

- организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- предотвращение заиливания и заболачивания прибрежных территорий;

Организация контроля уровня загрязнения  поверхностных и грунтовых вод.

Все эти мероприятия должны значительно улучшить состояние водных ресурсов Стародеревянковского сельского поселения .

Системы автономной канализации с отведением очищенных сточных вод поверхностные водоемы, как правило, применяются при водонепроницаемых или слабо фильтрующих грунтах; при этом очистка сточных вод осуществляется в песчано-гравийных фильтрах и фильтрующих траншеях.

При сбросе очищенных сточных вод в поверхностные водоемы следует руководствоваться «Правилами охраны водоемов от загрязнения сточными водами», а также требованиями СанПиН 4630-88 «Охраны поверхностных вод от загрязнения».

Когда фоновая концентрация загрязнений в водоеме ниже предельно допустимых концентраций (ПДК) в речной воде при согласовании с органами природоохраны можно предусматривать очистку сточных вод до концентрации загрязнений более ПДК за счет их смешения с водой водоема. Если фоновая концентрация более ПДК, требуется доведение концентрации загрязнений в очищенной воде до ПДК.

Системы автономной канализации с отведением сточных вод в грунт может применяться в песчаных, супесчаных и легких суглинистых грунтах с коэффициентом фильтрации не менее 0,10 м/сут и уровнем грунтовых вод не менее 1,0 м от планировочной отметки земли.

Расстояние от участка, используемого для отведения сточных вод в грунт до шахтных или трубчатых колодцев, используемых для питьевого водоснабжения, определяется наличием участков фильтрующих грунтов между водоносным горизонтом и пластами грунта, поглощающие сточные воды.

Накопители сточных вод (выгреба) целесообразно проектировать в виде колодцев с возможно более высоким подводом сточных вод для увеличения используемого объема накопителя; глубина заложения днища накопителя от поверхности земли не должна превышать 3 м для возможности забора стоков ассенизационной машиной.

2.6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Стоимость рассчитана на основании Приказа Министерства  строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №918 от 30.12.2019 г. "Об утверждении укрупненных сметных нормативов"   (НЦС 81-02-14-2020" Наружные сети водоснабжения  и канализации".

Таблица 29

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость 1 ед, (руб.) | Суммарная стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 вариант |
| Замена участка канализации по ул. Раздольная | м | 1666 | 3492,4 | 5818,34 |
| Замена участка канализации по ул. Кирова | м | 1524 | 3492,4 | 5322,42 |
| Замена участка канализации по ул. Свердлова | м | 2070 | 3492,4 | 7229,27 |
| Замена участка канализации по ул. Комсомольская | м | 3216 | 3492,4 | 11231,56 |
| Замена участка канализации по ул. Раздольная | м | 1666 | 3492,4 | 5818,34 |
| Итого: |  |  |  | 35 419,93 |

2.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ  ВОДООТВЕДЕНИЯ

Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных показателях системы водоотведения, в результате чего ожидается улучшение целевых показателей. Плановые показатели развития системы централизованного водоотведения представлены ниже (Таблица 30):

Таблица 30

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020(факт) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
| 1.1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | (ед./ км). | н/д | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Показатели очистки сточных вод |
| 2.1 | Непрерывность водоотведения | час/сут | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 3. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод |
| 3.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | (кВт*ч/ куб.м). | н/д | - | - | - | - | - | - | - |

2.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

На территории Стародеревянковского сельского поселения  бесхозяйные системы централизованного водоотведения отсутствуют.